SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST- 02.01 KANALIZACJA SANITARNA

(KOD CPV 45200000-9)

SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OGÓLNA	5

  - Nazwa zamówienia	5

  - Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej	5

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	5

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe	6

    - Dokumentacja Projektowa Wykonawcy	6

    - Prace geodezyjne	6

      - Wymagania ogólne	6

      - Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe rurociągów	6

      - Zakres prac geodezyjnych	6

  - Informacje o terenie budowy	6

  - Rodzaje robót wg CPV	6

  - Niektóre określenia podstawowe	7

- MATERIAŁY I WYROBY	7

  - Wymagania ogólne	7

  - Właściwości materiałów	7

    - Rury i kształtki kamionkowe ……………………………………………………………………7

    - Studnie	8

      - studnie rewizyjne	8

      - włazy kanalizacyjne	9

      - pierścienie wyrównawcze	9

    - Inne materiały	9

  - Transport i składowanie materiałów i wyrobów	9

    - Wymagania ogólne	9

    - Rury	10

    - Włazy kanałowe	10

    - Mieszanka betonowa	10

    - Cement	10

    - Kruszywa	10

    - Transport prefabrykatów	10

      - Elementy studni	11

- SPRZĘT I MASZYNY	11

  - Ogólne wymagania	11

  - Sprzęt do wykonania robót	11

- ŚRODKI TRANSPORTU	11

  - Ogólne wymagania	11

  - Środki transportu do wykonania robót	11

- WYKONANIE ROBÓT	11

  - Ogólne wymagania	11

    - Montaż rurociągów	11

      - Montaż rurociągów w wykopie otwartym	12

      - Połączenie rur	12

      - Włączenia rurociągów	13

      - Odejścia boczne	13

      - Próby szczelności	13

    - Studnie	13

      - Studnie rewizyjne	13

  - Wymagania szczegółowe	13

    - Kanały w wykopie otwartym	13

    - Studnie rewizyjne	13

      - Studnie rewizyjne	14

      - Studzienki inspekcyjne tworzywowe	14

    - Odejścia boczne	14

- KONTROLA, BADANIA I ODBIORY	14

  - Kontrola jakości robót	14

    - Ogólne zasady	14

    - Tolerancje wymiarowe	14

    - Próby szczelności	15

      - Próba szczelności kanału na eksfiltrację	15

      - Próba szczelności kanału na infiltrację	15

    - Badanie kanału kamerą telewizyjną	15

  - Badania i pomiary	15

    - Roboty przygotowawcze	15

    - Rurociągi	15

  - Działania związane z odbiorem robót	16

- PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT	16

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH	16

  - Wymagania ogólne	16

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	16

- ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH	16

- DOKUMENTY ODNIESIENIA	16

  - Elementy Dokumentacji Projektowej	16

  - Normy	16

  - Inne	17

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zamówienia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Tomaszowa Mazowieckiego”

  - Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-02.01 Kanalizacja sanitarna odnosi  się  do  wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach zadania:

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Tomaszowa Mazowieckiego”

Zakres zadania obejmuje:

„Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brukowej w Tomaszowie Maz. wraz z odgałęzieniami do granicy pasa drogowego”

2.  „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Smolnej  w Tomaszowie Maz.”

3.  „Budowę kanału sanitarnego w ulicy Ślusarskiej w Tomaszowie Maz.”

4.  „Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Glinianej w Tomaszowie Maz.”

5. „Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Zawadzkiej do posesji 136/136a

w Tomaszowie Maz.”

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.

Ustalenia zawarte w przedmiotowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ulicach z odejściami bocznymi do posesji o długościach wg Dokumentacji Projektowej.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Kanalizacja sanitarna

- kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych przewodowych  DN200 mm	-  275,09 m,

- kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych glazurowanych przeciskowych

DN 200 mm łączonych na mufę V4A Typ 1 ze stali molibdenowej z uszczelką

kauczukowo-elastomerową o dopuszczalnej sile wcisku równej 350 kN        -    45,27 m,

- odejścia boczne (25 szt.) z rur kamionkowych  DN150   mm                          -  131,60 m,

- kanalizacja sanitarna z rur PVC SN8 DN 200 mm                                           -  134,00 m,

- odejścia boczne (18 szt.) z rur PVC SN8 DN 150 mm                                     -  115,76 m,

- studnie kanalizacyjne betonowe szczelne DN  1200 mm spełniające

wymogi normy PN-B-10729 i PN-EN 1917 z wyprofilowaną kinetą,

stopniami włazowymi i pokrywą dostosowaną do włazu żeliwnego

DN600 mm                                                                                                         -    6 szt.

- studnie kanalizacyjne betonowe szczelne DN  1000 mm spełniające

wymogi normy PN-B-10729 i PN-EN 1917 z wyprofilowaną kinetą,

stopniami włazowymi i pokrywą dostosowaną do włazu żeliwnego

DN600 mm                                                                                                        -       10 szt.

- studnie inspekcyjne DN 600 mm  spełniające wymogi norm:

PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 124:2000, PN-EN 476:2011, PN-EN 681-1:2002 -   1 szt.

- studnie inspekcyjne DN 425 mm wymogi norm:

PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 124:2000, PN-EN 476:2011, PN-EN 681-1:2002   -   1 szt.

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

    - Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z pkt 1.4.1 ST-00.00 Wymagania ogólne.

    - Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczególności pomiary wysokościowe, utrzymanie wymaganych spadków kanałów wymaga skrupulatnych pomiarów na poszczególnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne.

Po wytyczeniu osi kanału i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczyć miejsce

składowania urobku na czas budowy oraz składowania rur.

Należy oznakować i zabezpieczyć teren robót niedostępny dla osób trzecich odcinkami w miarę postępu robót, należy zapewnić przejścia i przejazdy do poszczególnych posesji.

      - Wymagania ogólne

Wymagania ogólne zawiera ST-00.00 pkt. 1.4.3.

      - Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe rurociągów

Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych.

Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków tj. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku trasy a na prostych należy odcinkach co 30 - 50 m.

Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadki powinny być wbijane po obu stronach wykopu tak, aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane

na ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów.

      - Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinków kanałów, odejść bocznych, studzienek i innych obiektów sieciowych.

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi przewodów,

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów,

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego kanałów i przewodów,

- Wykonanie pomiarów powykonawczych kanałów w wykopie przed zasypaniem,

- Wyznaczenie lokalizacji obiektów i studzienek,

  - Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST-00.00.

  - Rodzaje robót wg CPV

Dział robót: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

  - Niektóre określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne   z   określeniami  zawartymi   w   Prawie   budowlanym i rozporządzeniach wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.

Ponadto:

użyte   w   ST   wymienione   poniżej   określenia   należy  rozumieć  w   każdym   przypadku następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST- 00.00.

- ST- 00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-00.00 Wymagania ogólne

- ST  -  niniejsza   Specyfikacja   Techniczna   Wykonania   i   Odbioru   Robót   ST-02.01

„Kanalizacja  sanitarna”

- RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (skrót)

- długość łączna – długość kolektora mierzona po trasie osi przewodu (bez potrącania długości przypadających na studzienki i inne komory lub kształtki)

- Odejścia boczne –  fragmenty  sieci  kanalizacyjnej  realizowane na  odcinku  od  kanału

głównego i zakończone przed granicą posesji lub na terenie posesji w odległości zgodnej z Projektem, służące do odprowadzenia ścieków z posesji do kanału.

- MATERIAŁY I WYROBY

  - Wymagania ogólne

Wymagania ogólne określa ST-00.00.

  - Właściwości materiałów

    - Rury i kształtki kamionkowe

Rury kamionkowe kielichowe wewnętrznie glazurowane DN 200 mm, klasa 240, łączone na uszczelkę - zgodnie z PN –EN 295.

Rury kamionkowe glazurowane DN200mm, łączone na mufę V4A Typ 1 ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukowo- elastomerową, o dopuszczalnej sile wcisku równej 350kN - zgodnie z PN –EN 295 ,

Parametry fizyko-mechaniczne rur kamionkowych:

Rury kamionkowe zastosowane do budowy sieci i przykanalików winny spełniać poniższe kryteria:

- wewnętrzne szkliwienie,

- połączenia kielichowe, łączone na uszczelki gumowe,

- wodoszczelność połączeń – woda 2,4 bar w czasie 15 min – ATV Rechtline A145, Pkt. 3.1

- współczynnik sprężystości: 40-50 kN/mm2

- wytrzymałość na ściskanie: +/- 150 N/mm2

- wytrzymałość na rozciąganie: 10-20 N/mm2

- system posiadający aprobatę IBDiM,

Mechaniczne właściwości rur kamionkowych:

- kwasoodporność pH= 2-12

- gładkość ścian K=0,02 – 0,05

- wytrzymałość na ścieranie  0,02 mm

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401:1999, w tym:

- odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez laboratorium certyfikowane) przez co potwierdzają odpowiedni stopień zżelowania (przetworzenia) PVC-u,

- materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000-godzinnym odporność na ciśnienie wewnętrzne (pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie wewnętrzne – testu 1000-godzinnego - potwierdza trwałość na poziomie 100 lat),

- odporne na cykliczne działania podwyższonej temperatury (równoważne z tym, że rury mają oznaczenie UD),

- temperatura mięknienia rur i kształtek wg Vicata (VST=79 oC, co jest warunkiem oznaczania rur i kształtek UD):

  - kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spełniające wymagania PN-EN 1401:1999,

  - kształtki SN4 jako uzupełnienie rur SN4,

  - kształtki SN8 na kanałach o sztywności SN8

  - system (rury i kształtki) powinien być jednorodny materiałowo,

  - rury w średnicach dn 200 z nadrukiem wewnątrz umożliwiającym identyfikację rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite trójwarstwowe z rdzeniem z przemiałów / rury z rdzeniem spienionym), średnica oraz sztywność obwodowa,

- rury i kształtki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujące odporność i szczelność w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium,

- kształtki połączeniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401:1999 i być również oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

- system w kolorze pomarańczowym (RAL 8023),

- odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

- uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,

- producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

- producent posiadający doświadczenie z badań rur z PVC-u w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań,

- system posiadający aprobatę IBDiM,

Rury i kształtki powinny być tego samego systemu i pochodzić od jednego producenta

    - Studnie 2.2.2.1.studnie  rewizyjne

Studnie z elementów prefabrykowanych betonowych o średnicy 1000 i 1200 mm.

Elementy studni spełniające wymagania  normy PN-92/B-10729, z betonu o  wytrzymałości B 45 wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (≤ 5%) i mrozoodpornego (F150), łączonych na uszczelkę gumową z gotowym pełnym dnem oraz wyrobioną kinetą z betonu nie gorszego niż B 20, stopniami złazowymi, płytą pokrywową oraz zamontowanymi króćcami wlotowymi i wylotowymi.

Otwór włazowy w płycie pokrywowej studni powinien być wykonany w miejscu, w którym będzie licował ze ścianą studni.

Elementy studni:

  - dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejściami  (króćce  dostudzienne)  dostosowanymi  do  średnicy  i  materiału  kanałów oraz fabrycznie wykonaną kinetą

  - kręgi łączone przy użyciu zintegrowanej uszczelki gumowej

  - stopnie włazowe zabezpieczone antykorozyjnie

  - płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy

  - właz żeliwny zgodny z pkt 2.2.2.3 niniejszej ST

  - pierścień odciążający, przenoszący obciążenia z płyty

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe z PVC (z tworzywa litego) lub PE lub z PP (lub z materiału lepszego)  jako systemowe zgodne materiałowo z materiałem rury kanałowej (z tworzywa litego) o średnicy minimum Ø400mm – podstawa studzienki monolityczna z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami gumowymi zapewniającymi szczelność 0,5bara, z przejściami przez ścianki typu „in situ”, podstawy dla rur kanalizacyjnych o średnicy odpowiadającej średnicy kanału w wykonaniu PP-B przelotowe lub z odpływami bocznymi, rura trzonowa karbowana minimum Ø400mm z włazem żeliwnym sferoidalnym typu ciężkiego Ø425mm D-400 osadzonym z zastosowaniem adaptera teleskopowego w ulicach lub z włazem żeliwnym sferoidalnym typu lekkiego o klasie obciążenia B125 osadzonym na odciążającym stożku lub pierścieniu betonowym na terenie nieutwardzonym.

Studzienki kanalizacyjne włazowe z PE o średnicy min. DN1000mm – podstawa studzienki monolityczna z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami gumowymi zapewniającymi szczelność 0,5bar z przejściami przez ścianki typu „in situ”, podstawy dla rur kanalizacyjnych o średnicy odpowiadającej średnicy kanału w wykonaniu PE przelotowe lub z odpływami bocznymi, z pierścieniem dystansowym o Ø1000mm, włazem żeliwnym sferoidalnym typu ciężkiego Ø600mm D-400 osadzonym z zastosowaniem pierścienia odciążającego w ulicach lub z włazem żeliwnym sferoidalnym typu lekkiego na terenie nieutwardzonym, z drabinką ze stali nierdzewnej.

2.2.2.2.  włazy kanalizacyjne

Włazy zgodne z normą PN-EN 124/2000 oraz z aprobatą techniczną wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI „INSTAL”.

Włazy DN 625 mm klasy D 400 lub D 250 we wjeździe,  D 125 w trawniku.

Należy stosować jedynie włazy z uszczelką, zamykane na zatrzask.

2.2.2.3.  pierścienie wyrównawcze

Do regulacji wysokości pokrywy włazu należy  zastosować prefabrykowane betonowe pierścienie wyrównawcze, z betonu B 45 zbrojone siatką z prętów

    - Inne materiały

- betony klasy B 10, B 15 i B 20 odpowiadające wymaganiom PN-B-03264:2002

- zaprawa  cementowa  marki 8  z dodatkiem  uszczelniacza  w stosunku 1,5% do  masy zaprawy odpowiadającą wymaganiom PN-B-14501

- stal zbrojeniowa - właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A- III powinny być zgodne z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215

- cegła  kanalizacyjna  wg  PN-76/B-12037  o  wytrzymałości  25  MPa  i  nasiąkliwości maks. 12%

- lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-98/B-24620

  - Transport i składowanie materiałów i wyrobów

    - Wymagania ogólne

Wymagania ogólne zawiera ST-00.00.

    - Rury

Z uwagi na specyficzne właściwości rur, należy przy transporcie zachować następujące wymagania:

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi

- przewóz rur i prace przeładunkowe powinny odbywać się przy temperaturze od -5C do+30C

- podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać

- podnoszenie   pakietu   dźwigiem   powinno   być  wykonywane   linami   taśmowymi   z metalowego splotu

- transport rur niepakietowanych w samochodzie powinien odbywać się przy równym ułożeniu rur na podkładach drewnianych

- kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać 30C. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie.

Rury powinny być magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo,  dolna  warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian, końcówkami – kielichami. Ilość warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczać:

- dla średnicy 200, 250 mm 4 warstwy

- dla średnicy 160 mm 5 warstw

Zarówno pierścienie uszczelniające jak i manszety – złączki rurowe oraz smar powinny być przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu.

    - Włazy kanałowe

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

    - Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany  składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

    - Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

    - Kruszywa

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo   należy   składować   na   utwardzonym   i   odwodnionym   podłożu   w   sposób

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

    - Transport  prefabrykatów

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty  transportowane  przy  pomocy  specjalnych  zawiesi  zapewniających  właściwe

zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna.

W czasie składowania prefabrykaty powinny być ustawione na podkładach zapewniających odstęp od podłoża min. 15 cm. Składowanie, transport i rozładunek elementów prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.

      - Elementy studni

Transport  elementów  powinien  być prowadzony  ze  szczególną ostrożnością tak,  aby nie uszkodzić złączy  betonowych  oraz  całych  elementów.  Wyroby powinny być układane  w pozycji  wbudowania  na  drewnianych  podkładkach  i  zabezpieczone  przed  przesuwaniem. Środki  transportu  do  przewozu  poziomego  prefabrykatów  powinny  być  wyposażone  w urządzenia	zabezpieczające	przed		możliwością	zachwiania	równowagi	środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej, elementy powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. Wyroby  należy  składować  na  powierzchni  wyrównanej   i  utwardzonej,  umożliwiającej odprowadzenie	wód    deszczowych.	Elementy   powinny   być	składowane	w	pozycji wbudowania  z  zastosowaniem  elastycznych  przekładek  zabezpieczających.  Możliwe  jest również składowanie w pozycji pionowej.

- SPRZĘT I MASZYNY

  - Ogólne wymagania

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST- 00.00.

  - Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawie budowlane samochodowe

- wciągarki mechaniczne i ręczne

- samochody skrzyniowe

- samochody samowyładowcze 5 Mg i 5 ÷ 10 Mg

- narzędzia tnące do cięcia rur

- pozostały niezbędny sprzęt techniczny

- ŚRODKI TRANSPORTU

  - Ogólne wymagania

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST- 00.00.

  - Środki transportu do wykonania robót

Wykonawca powinien dysponować samochodami skrzyniowymi, samochodami samowyładowczymi i innymi środkami transportu odpowiadającymi pod względem typów i ilości specyfice zamówienia.

Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  i  urządzeń powinien  odbywać  się  zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne wymagania

    - Montaż rurociągów

      - Montaż rurociągów w wykopie otwartym

Przewody kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a także z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz poniższymi wymaganiami  szczegółowymi.

Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodów. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu.

Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. Rury  na  dnie  wykopu  należy  układać  na  podłożu  suchym,  z  wyprofilowanym  dnem  na łożysko nośne rury kanałowej – zgodnie z projektowanymi spadkami.

Budowę  kanału  należy  prowadzić  zgodnie  z  ustalonymi  spadkami  pomiędzy  punktami

węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami dostosowanymi do długości rur. Wyrównywanie  spadków  rur  za   pomocą  kawałków  drewna,  kamieni  lub  gruzu  jest niedopuszczalne – rury wymagają podbicia na całej długości.

Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy sprawdzić niweletę dna wykopu oraz

jakość rur, grubość podsypki i stopień jej zagęszczenia.

W miejscach złączy należy wykonać dołki montażowe o głębokości dostosowanej do średnicy zewnętrznej złącza.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić wszystkie  jego elementy (rury, kształtki) pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń.

Należy zwracać baczną uwagę by ziemia lub kamienie nie dostały się do połączeń. Łączenie kształtek z uwagi na łatwość ich montażu może odbywać się poza wykopem, a następnie już połączony odcinek ułożyć w wykopie.

W przypadku, jeśli nie wykorzystuje się całej długości rury, lub potrzebne są krótsze jej odcinki, rury można ciąć na żądane długości (kształtek nie wolno ciąć).

Ułożony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysokość 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm).

      - Montaż rurociągów bezwykopowo

Z powodu niewielkiej powierzchni terenu, na odcinku 45,27 mb ul. Brukowej, założono wykonanie kanalizacji metodą przecisku sterowanego z przewiertem z żerdzi pilotowej, z zastosowaniem rur kamionkowych przeciskowych DN200 mm.

Metoda przecisku sterowanego z przewiertem z żerdzi pilotowej, z zastosowaniem rur przeciskowych kamionkowych, gwarantuje bezproblemową realizację do III kategorii gruntu włącznie. Występowanie, na trasie projektowanych odcinków metodą bezwykopową, gruntów należących do IV kategorii (głazy, otoczaki), wiąże się z ryzykiem napotkania przeszkód, które uniemożliwią kontynuację wykonywania przewiertu sterowanego.

W przypadku zaistnienia ww. przeszkody, celem możliwości kontynuacji wykonania przecisku sterowanego, należy uwzględnić wykonanie szybów ratunkowych, przy pomocy, których zostanie usunięta przeszkoda.

Montaż rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur i kształtek.

5.1.1.2. Połączenie rur

Podstawowym złączem rur kanałowych,  łączników i kształtek są złącza kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Połączenie bosych końców ze sobą wykonuje się za pomocą złączek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi na wcisk.

      - Włączenia rurociągów

Włączenie wykonanych odcinków kanalizacji:

Włączenie  projektowanego  kanału  do  istniejącej  studni  wykonać  poprzez  demontaż istniejącego wlotu a następnie podkucie otworu w ścianie studni do wymaganego wymiaru, oprawienie nowego króćca dostudziennego oraz odpowiednie dostosowanie kinety.

      - Odejścia boczne

Odgałęzienia wykonać z zachowaniem jednorodności materiałowej z kanałem:

- z rur kamionkowych ø 150 mm łączonych na uszczelkę,

- z rur PVC-U DN160 mm SN8

      - Próby szczelności

Po  wykonaniu  montażu  rurociągu  należy  przeprowadzić próbę szczelności  wg  pkt  6.1.3 niniejszej ST.

Próbę  szczelności  kanalizacji  grawitacyjnej  należy  wykonać  w  zakresie  szczelności  na

eksfiltrację do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.

    - Studnie 5.1.2.1.Studnie rewizyjne

Studnie po  wybudowaniu  powinny spełniać wymogi normy PN-92/B-10729, a zwieńczone

zgodnie z PN-EN-124.2000.

Studnie	powinny	być	wykonane	z	dokumentacją	techniczną	oraz	wytycznymi budowlano-konstrukcyjnymi  producenta.

Przed posadowieniem studni należy wykonać podsypkę i podłoże.

Roboty związane z wbudowaniem elementów studni wykonane będą mechanicznie. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie elementów prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzędnych posadowienia.

Pomiędzy prefabrykowanymi kręgami studni należy stosować gumowe uszczelki, do montażu elementów należy użyć smaru poślizgowego a całość zaizolować od strony gruntu wyprawą bitumiczną.

Izolacja – ściany zewnętrzne studzienek zabezpieczyć izolacją poprzez dwukrotne malowanie emulsją asfaltową rzadką i dwukrotne emulsją gęstą.

Studnie z tworzyw sztucznych powinny spełniać wymogi norm PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 124:2000, PN-EN 476:2011, PN-EN 681-1:2002 oraz posiadać aprobaty techniczne.

  - Wymagania  szczegółowe

    - Kanały w wykopie otwartym

Wykonanie rurociągów kamionkowych o średnicy 200 mm kielichowych łączonych na uszczelkę w wykopie otwartym na gotowej podsypce.

W miejscach kolizji z istniejącym gazem zastosować rury ochronne.

    - Kanały budowane bezwykopowo

Założono wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Brukowej metodą bezwykopową, trzystopniową z wykorzystaniem hydraulicznej wiertnicy poziomej ze sterowaniem, z zastosowaniem rur kamionkowych, glazurowanych, przeciskowych: o średnicach od DN300mm do DN500 mm, łączonych na mufę V4A Typ 1 i Typ 2 ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukowo-elastomerową.

    - Studnie rewizyjne 5.2.3.1.Studnie rewizyjne

Studnie szczelne z elementów prefabrykowanych betonowych, żelbetowych oraz z tworzyw sztucznych łączonych na uszczelkę.

Zakres robót do wykonania dla jednej studni:

- warstwa podsypki piaskowo – żwirowej grubości 15 cm

- montaż elementów prefabrykowanych studni

- montaż prefabrykowanej płyty pokrywowej

- montaż włazu na pierścieniu wyrównawczym

- izolacja ścian zewnętrznych studni (dotyczy studni betonowych lub żelbetowych)

- obrukowanie włazu w nawierzchni gruntowej/tłuczniowej

5.2.4.   Odejścia boczne

Wykonanie rurociągów z zachowaniem jednorodności materiałowej z kanałem, z rur kamionkowych 150 mm i z rur PVC-U DN160 w wykopie otwartym na gotowej podsypce. W miejscach kolizji z innymi przewodami zastosować rury ochronne.

Odejścia układać liniowo bez stosowania załamań (łuki, kolana).

- KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

  - Kontrola jakości robót

    - Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST- 00.00.

Badania, kontrole i pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm PN-B- 10725:1997, PNEN1852-1:1999 i PN-EN 1610 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez CORBRTI INSTAL.

Należy przeprowadzić następujące badania:

- zgodności z Rysunkami,

- materiałów zgodnie z wymaganiami ST

- ułożenia przewodów:

  - głębokości ułożenia przewodu,

  - ułożenia przewodu na podłożu,

  - odchylenia osi przewodu,

  - odchylenia spadku,

  - zmiany kierunków przewodów,

  - zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,

  - zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

  - zabezpieczenia przed korozją części metalowych,

  - kontrola połączeń przewodów,

  - kontrola izolacji

- szczelności przewodu,

- inspekcję kanałów telekamerą wyposażoną w sensor spadku

    - Tolerancje wymiarowe

  - odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm,  o	odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

  - odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać± 0,5 cm

  - odchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 2 cm,

  - odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ± 5 cm,

  - różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać ± 0,5 cm,

  - rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm

    - Próby szczelności

Sprawdzenie połączeń należy wykonać przed zasypaniem gruntem. Przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót montażowych.

Po wykonaniu rurociągu konieczne jest wykonanie próby szczelności i płukanie rurociągu. Próbę szczelności należy wykonać przed zasypaniem połączeń i studzienek zgodnie z normą PN-EN 1610.

Zauważone nieszczelności usunąć zgodnie z instrukcją producenta rur.

Próbę  szczelności  kanalizacji  grawitacyjnej  należy  wykonać  w  zakresie  szczelności  na ekspirację do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.

Inspektor  nadzoru  dopuści  rurociąg  do  prób  po   stwierdzeniu   zgodności  wykonania  z Dokumentacją Projektową oraz właściwego przygotowania rurociągu do prób.

Protokoły	z	przeprowadzonych	prób	rurociągów	stanowią	część	dokumentacji powykonawczej.

      - Próba szczelności kanału na eksfiltrację

Próbę przeprowadzić w pierwszej kolejności, odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed przystąpieniem do próby szczelności zamknąć wszystkie odgałęzienia. Przeprowadzić próbę szczelności osobno dla przewodów i osobno dla studzienek rewizyjnych. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy niż 30 minut.

      - Próba szczelności kanału na infiltrację

Próbę tę przeprowadzić należy, gdy woda gruntowa występuje powyżej posadowienia dna kanału. Próbę na infiltracje przeprowadza się dla całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziału na odcinki. Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu eksfiltracji.

    - Badanie kanału kamerą telewizyjną

Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca dokona sprawdzenia jakości wykonania kanału za pomocą kamery telewizji przemysłowej wyposażonej w sensor spadku. Wynik badania należy dołączyć do dokumentów odbioru końcowego.

  - Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzenia robót. W szczególności kontrola powinna obejmować:

    - Roboty przygotowawcze

  - sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

  - badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

  - badania i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża,

  - badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki wg PN-88/B-04481.

    - Rurociągi

Sprawdzeniu podlegać będą:

  - zgodność materiałów z wymaganiami norm,

  - montaż  rurociągu  (ułożenie  rur  na  dnie  wykopu,  odchylenie  osi  rur,  odchylenie spadku, zmiana kierunku rur, łączenie rur),

  - obsypka  strefy  kanałowej  –  zgodność  z  projektem  w  zakresie  wymiarów,  rodzaju materiału oraz wskaźnika zagęszczenia,

  - szczelność rurociągów i kanałów – próby szczelności, próby na eksfiltrację i infiltrację kanałów i studzienek

  - instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów.

  - Działania związane z odbiorem robót

Odbiór robót przewodów kanalizacyjnych z rur kanałowych z PCV należy prowadzić w oparciu o PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych

- PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Nie występują.

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST- 00.00.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiory techniczne częściowe (Inspekcje) robót zanikających i ulegających zakryciu związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 1610 oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2. „Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności:

- zgodność wykonania z ST i Rysunkami

- materiał rurociągu (klasa sztywności rur)

- dno wykopu (na zgodność cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjętym w projekcie)

- połączenia przewodów:

- szczelność przewodów (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu)

- pozytywny wynik inspekcji kanałów telekamerą.

- ROZLICZENIE PRAC  TOWARZYSZĄCYCH

Wynagrodzeniem za wykonane roboty będzie wartość ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umowy, zgodnie z punktem 9 ST- 00.00 Wymagania ogólne.

- DOKUMENTY  ODNIESIENIA

  - Elementy Dokumentacji Projektowej

Podstawą do wykonania robót jest dokumentacja projektowa zamieszczona w SIWZ.

  - Normy

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne

PN-EN 295-1-7 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej
 i kanalizacyjnej

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

PN-EN13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 2:Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią.

PN_EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 1 - Guma

PN-8318971-06 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania BN-8618971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe PN-64/B-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) PN-8BIB-06250 Beton zwykły

PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.

  - Inne

- RMI   z   dnia   06.02.2003   r   w   sprawie   bezpieczeństwa   i   higieny  pracy   podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

- WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Instrukcje  ITB:240/82  Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozją konstrukcji  betonowych i żelbetowych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.

- ISO 4435:1999 - „Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych