SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST- 02.01 WODOCIĄGI

(KOD CPV  45200000-9)

SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OGÓLNA	4

  - Nazwa zamówienia	4

  - Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej	4

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	4

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe	5

  - Informacje o terenie budowy	5

  - Rodzaje robót wg CPV	5

  - Niektóre określenia podstawowe	5

- MATERIAŁY I WYROBY	5

  - Wymagania ogólne	5

  - Właściwości materiałów	5

    - Rury i kształtki z PE HD	5

    - Kształtki elektroporowe …………………………………………………………………..…6

    - Kształtki żeliwne ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego ……………………………………....6

    - Armatura wodociagowa	7

      - Zasuwy	7

      - Obejma Nawiertki PN16 do nawiercania PVC i PE ………………………………..…7

      - Zasuwy do nawiertek ………………………………………………………………….7

      - Hydranty nadziemne	7

      - Hydranty podziemne …………………………………………………………………..7

    - Łączniki żeliwne……………………………………………………………………………..8

      - Łączniki kołnierzowe i rurowe uniwersalne ……….…..…………………………..…8

      - Łączniki do rur PE ……………..……………………………………………………..8

      - Łączniki Specjalne ………………………………………………………………………8

    - Inne materiały	8

  - Transport i składowanie materiałów i wyrobów	9

    - Wymagania ogólne	9

    - Rury	9

    - Armatura żeliwna	.9

    - Kruszywa	.9

- SPRZĘT I MASZYNY	10

  - Ogólne wymagania	10

  - Sprzęt do wykonania robót	10

- ŚRODKI TRANSPORTU	10

  - Ogólne wymagania	10

  - Środki transportu do wykonania robót	10

- WYKONANIE ROBÓT	10

  - Montaż rurociągów	10

    - Montaż rurociągów w wykopie otwartym	10

    - Montaż wodociągu bezwykopowo………………………………………………………….11

    - Połączenia rur i kształtek z PE	11

    - Rury ochronne	12

    - Włączenia wodociągu	12

  - Bloki oporowe	12

  - Oznakowanie	12

  - Próby szczelności	12

  - Przyłącza wodociągowe	12

- KONTROLA, BADANIA I ODBIORY	12

  - Kontrola jakości robót	12

    - Ogólne zasady	12

    - Tolerancje wymiarowe	13

    - Próby szczelności	13

    - Płukanie i dezynfekcja	13

  - Badania i pomiary	14

    - Roboty przygotowawcze	14

    - Rurociągi	14

- PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT	14

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH	14

  - Wymagania ogólne	14

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	14

- ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH	14

- DOKUMENTY ODNIESIENIA	14

  - Elementy Dokumentacji Projektowej	14

  - Normy	15

  - Inne	15

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zamówienia:

„Budowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”

  - Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-02.01 Wodociągi odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej, jej uzbrojeniem i montażem  armatury, a także robót tymczasowych oraz prac towarzyszących w ramach zadania:

„Budowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”

Zakres zadania obejmuje:

- Budowę sieci wodociągowej w ulicy Spalskiej (tory PKP) w Tomaszowie Maz.

- Budowę sieci wodociągowej w ulicy Szczęśliwej od ulicy Majowej do posesji przy ulicy Szczęśliwej 125/127,

- Przebudowę sieci wodociągowej z rur azbesto-cementowych w ulicy Konstytucji 3 Maja i Spalskiej ( na odcinku od sklepu Kaufland do ronda przy ulicy gen. Grota-Roweckiego) – I etap odcinek od W53 (HP10) do W66.

Specyfikację  Techniczną,   jako   część  Dokumentów  Przetargowych   należy  odczytywać

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Łączny  zakres robót do wykonania:

Sieć wodociągowa (budowa nowych odcinków):

- wodociąg z rur trójwarstwowych PE 100 RC SDR 17 Dz=280x16,6 mm	-   139,50 m

- wodociąg z rur trójwarstwowych PE 100 RC SDR 17 Dz=110x6,6 mm        -    179,99 m

- zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe DN 250 mm	 -     2 szt.

- zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe DN 100 mm                               -     3 szt.

- hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN 80 mm	 -	 3 szt.

- rura osłonowa PE 100 SDR 17 Dz=355x21,1 mm przewidziana przez

zamawiającego jako dodatkowe zabezpieczenie przejścia przewodu

wodociągowego pod torami PKP                                                                    -     60,00 m

- rura osłonowa DN150                                                                                     -      77,34 m

Sieć wodociągowa (przebudowa z rur azbesto-cementowych na rury PE):

- wodociąg z rur trójwarstwowych PE 100 RC SDR 17 Dz=160x9,9 mm        -   241,55 m

- zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe DN 200 mm	 -     2 szt.

- zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe DN 150 mm	 -     2 szt.

- hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN 80 mm	 -	 3 szt.

- przełączenie przyłączy domowych                                                                  -      7 szt.

Wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic po robotach należy wykonać dodatkowo warstwę ścieralną nawierzchni skrzyżowania ulic Konstytucji 3 Maja, Nowowiejskiej i Spalskiej o powierzchni około 305 m2, po uprzednim sfrezowaniu istniejącej warstwy ścieralnej – zgodnie z decyzjami Zarządu Dróg Powiatowych.

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Wymagania ogólne  znajdują się w ST-00.00

  - Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST-00.00.

  - Rodzaje robót wg CPV

Dział robót: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

  - Niektóre określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne   z   określeniami  zawartymi   w   Prawie   budowlanym i rozporządzeniach wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-107255.

Ponadto użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST- 00.00.

- ST- 00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-00.00 Wymagania ogólne

- ST  -  niniejsza   Specyfikacja   Techniczna   Wykonania   i   Odbioru   Robót   ST-02.01

„Wodociągi”

- RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (skrót)

- MATERIAŁY I WYROBY

  - Wymagania ogólne

Wymagania ogólne określa ST-00.00.

  - Właściwości materiałów

    - Rury z PE HD

- Rury trójwarstwowe, z materiału PE100 RC SDR 17 .

- Grubości warstw 10% całkowitej grubości ścianki, środkowej warstwy w kolorze czarnym - o grubości 80 %, oraz wewnętrznej warstwy granatowej o grubości 10% całkowitej grubości ścianki, (wszystkie trzy warstwy wykonane są z materiału PE100 RC i połączone molekularnie na etapie współwytłaczania, nie dają się oddzielić mechanicznie

- Rury zgodne z APROBATĄ TECHNICZNĄ wydane na podstawie wyników badań wyrobu gotowego a nie jedynie granulatu.

- Rury do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze specyfikacją PAS 1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badań na wyrobie w niezależnym Instytucie winne posiadać:

- Test karbu (Notch Test) wg PN EN ISO 13479. Próba powinna wytrzymać bez uszkodzeń powyżej 8760 godz.

- Test FNCT (Full Notch Creep Test) wg ISO 16770. Próba powinna wytrzymać bez uszkodzeń okres powyżej 3300 godz.

- Test na obciążenia punktowe (PLT) wg dr Hessela.  Próbka powinna wytrzymać bez uszkodzenia okres ≥ 8760 h.

- Zgodność rur RC z klasyfikacją PAS 1075:2009.04 potwierdzona certyfikatem DIN CERTCO dla każdej z trzech grup wymiarowych

    - Kształtki elektrooporowe

- Polietylen klasy, PE 100

- Ciśnienie nominalne 10-16 Bar

- Możliwość zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego, tryb-automatyczny (dający możliwość odczytu bezpośrednio po podłączeniu kształtki do zgrzewarki elektrooporowej)

- Uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy,

- Wskaźnik wypłynięcia tzw. Wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu

- Każda kształtka powinna posiadać wytłoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i czasu chłodzenia.

- Kształtka powinna być zaopatrzona co najmniej w dwa nośniki informacji dotyczących parametrów zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich.

- Mufy dodatkowo powinny posiadać wewnętrzny ogranicznik zapobiegający przemieszczeniu rury wewnątrz

- Trójniki siodłowe powinny posiadać zamknięcie klamrowe

- Kształtki doczołowe wykonane z materiału Klasy PE 100, SDR 17

    - Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego:

- Rodzaj żeliwa – sferoidalne GGG 40  lub GGG 50 ciśnieniowe z zabezpieczeniem, antykorozyjnym – powłoki proszkowe – epoksydowe wewnętrzne i zewnętrzne, powłoka epoksydowa ( zewnętrzna. i wewnętrzna) o grubości -minimum 250 µm. Maksymalne ciśnienie robocze. PN 16.

- Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z  PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

    - Armatura wodociągowa

2.2.4.1.Zasuwy

- Ciśnienie nominalne PN10/16

- Wykonanie – żeliwo sferoidalne (GGG 50) malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK  (min 250μm )

- Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń na wysokości klina)

- Długość zabudowy wg F5 (długie)

- Połączenie kołnierzowe i odwiercenie zgodnie z PN-EN 1092-2 :1999 na PN16.

- Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie,

- Śruby łączące korpus z pokrywą wpuszczane i zalewane masą na gorąco

- Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

- Potrójne uszczelnienie trzpienia (pierścień górny, 4 oringi, uszczelka manszetowa)

- Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM z pełnym przelotem

- Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy

- Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub materiału porównywalnego

- Oznakowanie zasuw zgodnie z normą PN-EN 1074-1:2002. Nazwa (logo) producenta, średnica nominalna i ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu na korpusie w postaci odlewu,

- Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) (wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz trwałym oznakowaniem na rurze wymiarów zasuwy i długości przedłużacza.

2.2.4.2. Obejma nawiertki PN 16 – do nawiercania rur PVC i PE

Przyłącze gwintowe 1”, 5/4”, 6/4”, 2”

- Wykonanie – żeliwo sferoidalne (min. GGG 40) malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK  (min. 250μm )skręcana na min 4 śruby

- Wykładzina płaszczyznowa obejmy guma SBR lub równoważna

- Uszczelka przyłącza guma EPDM lub elastomer

- Śruby stal nierdzewna

- Nakrętki stal kwasoodporna

2.2.4.3. Zasuwy do nawiertek

- Zasuwka – (korpus + pokrywa) żeliwo sferoidalne – malowane farbą epoksydową

- Potrójne uszczelnienie trzpienia

- Klin nawulkanizowany powłoką EPDM

- Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

- Połączenia gwint zewnętrzny 2”/Złącze typu ISO (umożliwiające wykonanie przyłącza pod ciśnieniem bez stosowania dodatkowych kształtek w średnicach dz ( 40- 63)

- Zasuwa winna posiadać system mocowania obudowy na zasuwie

- Obudowa do zasuw przyłączeniowych teleskopowa z podwójnym zamknięciem na zasuwie za pomocą przetyczki i zatrzasku (lub rozwiązanie podobne)

2.2.4.4. Hydranty  nadziemne

- Głowica hydrantu - żeliwo sferoidalne min. GGG 40

- Pierścień ustalający korpus zaworu hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG 40

- Tłok zaworu wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG 40 z nawulkanizowaną warstwą z gumy EPDM lub elastomeru

- Kolumna hydrantu, nakrętka trzpienia zaworu, zawór -  stal nierdzewna lub żeliwo sferoidalne

- Nakrętka przedłużacza trzpienia oraz króciec odwodnienia wykonana z mosiądzu

- Łożysko ślizgowe zaworu odpowietrzająco - napowietrzającego wykonane z POM

- Uszczelnienie oringowe oraz uszczelka zaworu odpowietrzająco-napowietrzającego wykonana z gumy EPDM lub elastomeru

- Sworznie śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej

- Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-2:1999 „Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”.

- Hydrant w komplecie winien zawierać otulinę strefy odwodnienia celem zabezpieczenia przed zapychaniem.

2.2.4.5.  Hydranty podziemne DN 80

- Hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem

- Ciśnienie nominalne PN 16.

- Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-2:1999 „Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”.

- Korpus wykonane z żeliwa sferoidalnego.

- Pełne zabezpieczenie antykorozyjne. zewnętrznie – farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów oraz  wewnętrznie – emaliowane lub obustronnie epoksydowane.

- Grzybek zamykający pokryty gumą lub odpowiednim tworzywem gwarantującym szczelność.

- Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej.

- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe wykonane z NBR, EPDM, lub z elastomeru;  uszczelki płaskie z poliamidu.

- Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu – w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne.

- Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu.

- Hydrant w komplecie winien zawierać otulinę strefy odwodnienia celem zabezpieczenia przed zapychaniem.

Przy ciśnieniu 0,2 MPa wydajność hydrantu powinna wynosić minimum 10dm3/s

2.2.5. Łączniki żeliwne

2.2.5.1. Łączniki kołnierzowe i rurowe uniwersalne

  - Wykonanie – żeliwo sferoidalne w zakresie średnic objętych niniejszym postępowaniem pokryte farbą epoksydową,

  - Szeroki zakres uszczelnienia (min. 22 mm),

  - Możliwość montażu przy odchyleniu osiowym +/- min. 4 stopni

  - Uszczelnienie z gumy EPDM, lub z elastomeru,

  - Śruby zabezpieczone powłoką chroniącą przed korozją

2.2.5.2. Łączniki do rur PE

- Wykonanie – korpus i pierścień dociskowy (łącznik)  żeliwo sferoidalne min GGG 40  pokryte farbą epoksydową o min

- zestaw uszczelniająco wzmacniający zabezpieczający przed wysunięciem się rury za pomocą pierścienia zaciskowego wykonanego z brązu (do rur PE) z możliwością osiowego odchylenia +/- 3,5 %

- Uszczelnienie SBR lub EPDM (stożkowe ułatwiające docisk do rur PE) z pierścieniem zaciskowym na rurę (wykonanym z brązu)

2.2.5.3. Łączniki SPECJALNE

- Wykonanie – korpus żeliwo sferoidalne min. GGG 40 pokryte farbą epoksydową o minimalnej grubości  250 µm

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, zakres uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał korpusu

- Zakres uszczelnienia min 22 mm

- Połączenie wzmocnione: eliminuje konieczność stosowania bloków oporowych

- Możliwość montażu na wszystkich rodzajach rur

- Teleskopowy pierścień dociskowy kielicha, zapewniający optymalne uszczelnienie i podparcie uszczelki kielicha

- segmenty pierścienia dociskowego kielicha: staliwo lub materiał porównywalny

- zaciski segmentów pierścienia: z brązu i stali nierdzewnej, wymienne

- odchylenie osiowe dla jednego kielicha: min. 4,0 st.

- śruby i nakrętki łączące: stal kwasoodporna powleczona powłoką przeciwcierną

- Możliwość stosowania w niskich temperaturach do (-20 st C)

2.2.6.  Inne materiały

  - taśma  lokalizacyjna  koloru  biało-niebieskiego  o  szerokości  200  mm  z  zatopioną wkładką metalową

  - beton B 15, z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy betonu

  - Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia  na przewodach wodociągowych spełniające warunki określone normą PN-86/B-09700, w której ustalono wymagania dotyczące treści, materiału,  wykonania oraz wykończenia tablic.

Tabliczki orientacyjne produkowane z blachy aluminiowej, grubości nie mniej niż 1,5 mm, podkład malowany farbą proszkową, obwódka, litera oraz układ współrzędnych nanoszone na lico tabliczki techniką sitodruku.

  - Uszczelki gumowo-stalowe typu G-S - przeznaczone do połączeń kołnierzowych wykonanych wg normy PN-ISO 7005-1, w sieciach i instalacjach gazowych, wodnych, kanalizacyjnych i chemicznych.

Podstawowe cechy uszczelek G-S-:

- zawulkanizowany pierścień stalowy zapobiegający “wydmuchaniu”,

- optymalny kształt gwarantujący uzyskanie szczelności przy małym naciągu śrub,

- wymiary zapewniające centrowanie uszczelki w kołnierzu,

- sztywność uszczelki ułatwiająca montaż między kołnierzami.

  - Transport i składowanie materiałów i wyrobów

    - Wymagania ogólne

Wymagania ogólne zawiera ST-00.00.

    - Rury

Z uwagi na specyficzne właściwości rur, należy przy transporcie zachować następujące wymagania:

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi

- przewóz rur i prace przeładunkowe powinny odbywać się przy temperaturze od -5C do+30C

- podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać

- podnoszenie  pakietu  dźwigiem  powinno  być  wykonywane  linami  taśmowymi  z metalowego splotu

- transport rur niepakietowanych w samochodzie powinien odbywać się przy równym ułożeniu rur na podkładach drewnianych

- kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach

Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać 30°C. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie. Rury powinny być magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian, końcówkami – kielichami.

Zarówno pierścienie uszczelniające jak i manszety – złączki rurowe oraz smar powinny być przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu.

    - Armatura żeliwna

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

    - Kruszywa

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

- SPRZĘT I MASZYNY

  - Ogólne wymagania

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST- 00.00.

  - Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawie budowlane samochodowe

- wciągarki mechaniczne i ręczne

- samochody skrzyniowe

- samochody samowyładowcze 5 Mg i 5 ÷ 11 Mg

- zgrzewarka do rur PE

- narzędzia tnące do cięcia rur

- pozostały niezbędny sprzęt techniczny

- ŚRODKI TRANSPORTU

  - Ogólne wymagania

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST- 00.00.

  - Środki transportu do wykonania robót

Wykonawca powinien dysponować samochodami skrzyniowymi, samochodami samowyładowczymi i innymi środkami transportu odpowiadającymi pod względem typów i ilości specyfice zamówienia. Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Montaż rurociągów

    - Montaż rurociągów w wykopie otwartym

Przewody wodociągowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  wybranego  producenta rur a także z wymaganiami normy PN-EN  10725:1997,  „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych”, opracowanymi  przez COBRTI INSTAL oraz poniższymi wymaganiami szczegółowymi. Technologia budowy musi  gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodów. Spadek przewodu należy kontrolować  za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu.

Do budowy wodociągu w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. Rury na dnie wykopu należy układać na podłożu suchym, z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury – zgodnie z projektowanymi spadkami. Budowę kanału należy prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami dostosowanymi do długości rur.

Wyrównywanie spadków rur za pomocą kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne – rury wymagają podbicia na całej długości.

Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy sprawdzić niweletę dna wykopu oraz

jakość rur, grubość podsypki i stopień jej zagęszczenia.

W miejscach złączy należy wykonać dołki montażowe o głębokości dostosowanej do średnicy zewnętrznej złącza. Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić wszystkie jego elementy (rury, kształtki) pod kątem ewentualnych uszkodzeń  i zanieczyszczeń.

Należy zwracać baczną uwagę by ziemia lub kamienie nie dostały się do połączeń. Łączenie kształtek z uwagi na łatwość ich montażu może odbywać się poza wykopem, a następnie już połączony odcinek ułożyć w wykopie. W przypadku, jeśli nie wykorzystuje się całej długości rury, lub potrzebne są krótsze jej odcinki, rury można ciąć na żądane długości (kształtek nie wolno ciąć). Ułożony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysokość 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30cm).

    - Montaż wodociągu bezwykopowo

Rury PE100, RC należy zgrzewać doczołowo jak standardowe rury z PE100 zgodnie z parametrami producentów zgrzewarek doczołowych.

Odcinki wodociągu realizowane w technologii bezwykopowej wykonane będą przewiertem sterowanym bez rury osłonowej z wykorzystaniem hydraulicznej wiertnicy sterowanej. Przewiert

będzie realizowany w trzech fazach roboczych:

Faza I - Wykonanie przewiertu pilotażowego z możliwością jego sterowania

Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotażowym pod przeszkodą zgodnie z zaplanowaną trajektorią przewiertu. Na tym etapie możliwe jest sterowanie przewiertem dzięki umieszczonej w głowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy odczytuje się głębokość położenia głowicy oraz kąt nachylenia płytki sterującej względem poziomu. Za głowicą wciskane

są żerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez żerdzie wiertnicze z możliwością korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertu pilotażowego podawana jest poprzez żerdzie wiertnicze i dysze płuczka wiertnicza, której zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu, wypłukiwanie urobku z otworu.

Faza II - Rozwiercenie, poszerzenie i stabilizacja otworu

Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu. Głowica wiercąca zostaje demontowana a na jej miejsce montuje się odpowiednią głowicą rozwiercającą (rozwiertak), który zostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Poszerzanie otworu może być powtarzane jednokrotne lub  wielokrotne rozwiertakami o coraz większej średnicy, w zależności od rodzaju i wielkości planowanej do przeciągnięcia rury, długości przewiertu oraz występującej geologii. Na tym etapie również cały czas podawana jest poprzez żerdzie płuczka wiertnicza , zadaniem której jest wynoszenie urobku oraz stabilizacja otworu wiertniczego

Faza III – Wciągnięcie rurociągu

Trzeci etap polega na przeciągnięciu w całości przygotowanego rurociągu. Do rozwiertaka wyposażonego w krętlik (którego zadaniem jest zapobieganie obracaniu się rurociągu), zaczepia się rurę z głowicą ciągnącą i ruchem ciągłym przeciąga się rurociąg od strony rurowej w kierunku strony maszynowej.

    - Połączenia rur i kształtek z PE

Połączenia zgrzewane wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.

Przewody i kształtki PE należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub przy użyciu kształtek elektrooporowych, montować w temperaturze otoczenia  od  0ºC  do  30ºC, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca  się  wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż + 5ºC.

W miejscach gdzie zachodzi konieczność zmiany materiału z tworzywa na żeliwo, należy zastosować: tuleje kołnierzowe z luźnym kołnierzem dociskowym,  zgrzewane  doczołowo przy  rurociągach z PE

    - Rury ochronne

W	miejscach skrzyżowania projektowanego wodociągu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, na wodociągu należy zamontować rury ochronne. Na rurze przewodowej przeciąganej przez rury osłonowe oraz na rury przewodowe istniejące,  na których montowane będą rury osłonowe dwudzielne należy montować pierścienie centrujące (płozy) z elementów  odpowiednich  do  średnicy  zewnętrznej  rury  przewodowej  o  wysokości  od

25 do 41 mm, w odległościach nie większych niż 2,0 m. Jako zamknięcie rur ochronnych zastosować manszety – pierścienie samouszczelniające. Uzupełnienia zewnętrznej  powłoki izolacyjnej w przypadku rur stalowych należy  wykonać wg PN-82/B-01801 i PN-86/B- 01811 oraz zgodnie z Instrukcją ITB nr 240 i 259. W przypadku skrzyżowania z przewodem gazowym rurę ochronną należy stosować, gdy odległość wierzchu rurociągu od spodu przewodu gazowego jest mniejsza niż normatywna tj. 1,5 m.

    - Włączenia wodociągu

Włączenie projektowanego przewodu z istniejącym wodociągiem należy wykonać według schematu przedstawionego w Dokumentacji Projektowej.

O  terminie  włączenia  budowanego  wodociągu  do  istniejącej  sieci  należy  powiadomić

Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem. Włączenie następuje pod nadzorem Zamawiającego.

  - Bloki oporowe

Na włączeniach (trójnikach) oraz na załamaniach trasy należy wykonać bloki oporowe, natomiast pod zasuwami i pod odgałęzieniami do hydrantów podbudowy betonowe.

Bloki oporowe na załamaniach trasy i  pod  armaturą  należy  wykonać  zgodnie  z wymogami   normy PN-B-10725/1997.

  - Oznakowanie

Trasę przewodów przed jego zasypaniem należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną. Taśmę ułożyć na wysokości 20 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek do skrzynek do zasuw i hydrantów. Zamontowane zasuwy i hydranty należy oznaczyć za pomocą tabliczek informacyjnych umieszczonych na ogrodzeniach.

  - Próby szczelności

Po  wykonaniu  montażu  rurociągu  należy  przeprowadzić  próby  szczelności  wg  pkt  6.1.3 niniejszej ST oraz dezynfekcję rurociągu.

  - Przyłącza wodociągowe

Wykonanie	przyłączy	wodociągowych (od miejsca włączenia w sieć do granicy działek) obejmuje ulicę Kolejową. Przełączenie istniejących	przyłączy do przebudowanej sieci obejmuje ulice gen. Hallera, Zawadzką, Nadrzeczną i włączenie ich do nowej sieci. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę wody dla odbiorców na czas trwania przebudowy sieci w w/w ulicach.

- KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

  - Kontrola jakości robót

    - Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST- 00.00.

Badania,   kontrole   i   pomiary   należy  wykonać  zgodnie   z   wymaganiami   norm   PN-B- 1725:1997,   PN-EN1852-1:1999   i   PN-EN   1610:1997   oraz   „Warunkami   technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” opracowanymi przez CORBRTI INSTAL.  Należy przeprowadzić następujące badania:

- zgodności z Rysunkami,

- materiałów zgodnie z wymaganiami ST

- ułożenia przewodów:

  - głębokości ułożenia przewodu,

  - ułożenia przewodu na podłożu,

  - odchylenia osi przewodu,

  - odchylenia spadku,

  - zmiany kierunków przewodów,

  - zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,

  - kontrola połączeń przewodów,

- szczelności przewodu,

    - Tolerancje wymiarowe

  - odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm,

  - odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

  - odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać± 0,5 cm

  - odchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 2 cm,

  - różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać ± 0,5 cm,

    - Próby szczelności

Sprawdzenie połączeń należy wykonać przed zasypaniem gruntem. Przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót montażowych. Po wykonaniu rurociągu konieczne jest wykonanie próby szczelności i płukanie rurociągu. Próbę szczelności należy wykonać przed zasypaniem połączeń zgodnie z Polską Normą PN-B- 10725:1997 oraz normą PE-EN 12201-1:2004. Zauważone nieszczelności usunąć zgodnie z instrukcją producenta rur. Inspektor nadzoru dopuści rurociąg do prób po stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz właściwego przygotowania rurociągu

do  prób.  Protokoły  z  przeprowadzonych  prób  rurociągów  stanowią  część  dokumentacji powykonawczej.

Ciśnienie próbne powinno wynosić nie mnie niż 1,0 MPa. Próbę należy uznać za pozytywną,

jeżeli:

- ciśnienie na manometrze w ciągu 30 minut nie wykazuje spadku

- przewód na całej długości nie wykazuje przecieków

W  czasie  próby  przewód  winien  być  unieruchomiony  –  przysypany  piaskiem  z  dokładnym podbiciem  boków  tak,  aby  zabezpieczyć  go  przed  poruszeniem,  wszystkie  połączenia  jednak muszą być odkryte.

    - Płukanie i dezynfekcja

Płukanie należy wykonać dwukrotnie tj. po próbie szczelności i po dezynfekcji. Prędkość przepływu wody podczas płukania powinna być nie mniejsza niż 1,0  m/s.  Dezynfekcję należy przeprowadzić podchlorynem sodu z zawartością 20 - 30 mg/l czystego chloru. Roztwór dezynfekujący powinien pozostać w przewodzie co najmniej 24 godziny. Po dezynfekcji i  płukaniu  należy  powiadomić  Terenową  Stację  Sanitarno Epidemiologiczną w celu stwierdzenia prawidłowości wykonania dezynfekcji.  Przed  przekazaniem  rurociągu do eksploatacji wykonawca  przedłoży  zaświadczenie,  że  pobrana  próbka  wody odpowiada warunkom określonym w Ustawie z  dnia  29  marca  2007  r.  (Dz.  U.  nr  61 poz. 417), lub Rozporządzeniem aktualnym w czasie dokonywania odbioru robót.

  - Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzenia robót. W szczególności kontrola powinna obejmować:

    - Roboty przygotowawcze

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badania   i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy podłoża,

- badanie  wskaźnika  zagęszczenia  poszczególnych  warstw  zasypki  wg  PN-88/B- 04481.

    - Rurociągi

Sprawdzeniu podlegać będą:

- zgodność materiałów z wymaganiami norm,

- montaż rurociągu (ułożenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana kierunku rur, łączenie rur),

- obsypka strefy kanałowej – zgodność z projektem w zakresie wymiarów, rodzaju materiału oraz wskaźnika zagęszczenia,

- szczelność rurociągów– próby szczelności, płukania i dezynfekcja

- PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Nie występują.

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST- 00.00.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiory techniczne częściowe (Inspekcje) robót zanikających i ulegających zakryciu związanych z wykonaniem sieci wodociągowej powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 1452 oraz wymaganiami podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych”.

Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności:

- zgodność wykonania z ST i Rysunkami

- materiał rurociągu

- dno wykopu (na zgodność cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjętym w projekcie)

- połączenia przewodów:

Odbiór	robót	zanikających	powinien	być	dokonany	w	czasie	umożliwiającym wykonanie  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

- ROZLICZENIE PRAC  TOWARZYSZĄCYCH

Wynagrodzeniem za wykonane roboty będzie wartość ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umowy, zgodnie ST- 00.00 Wymagania ogólne.

- DOKUMENTY  ODNIESIENIA

  - Elementy Dokumentacji Projektowej

Podstawą do wykonania robót jest dokumentacja projektowa zamieszczona w SIWZ.

  - Normy

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody – Norma wieloarkuszowa

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 545:2005  Rury,  kształtki i wyposażenie  z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

PN-B-10736;   1999   Roboty  ziemne.   Wymagania   w   zakresie   wymagania   badania   przy odbiorze.

PN-B-10725; 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

BN70/8972 04 Wodociągi. Sieć zewnętrzna. Urządzenia do rozprowadzania wody. Nazwy i określenia.

BN81/9192  05  Wodociągi  wiejskie.  Bloki  oporowe  na  rurociągach.  Wymiary  i  warunki stosowania.

PN-B-01700;  1999  Wodociągi  i  kanalizacja.  Urządzenia  i  sieć  zewnętrzna.  Oznaczenia

graficzne.

PN-74/B-10733  Wodociągi.  Przewody  ciśnieniowe  z  tworzyw  sztucznych.  Wymagania  i badania przy odbiorze.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania badania przy odbiorze. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.

PN-79/H-74244 „Rury stalowe ze szwem przewodowe”.

PN-72/H-83104  „Odlewy  z  żeliwa  szarego.  Tolerancje,  wymiary,  naddatki  na  obróbkę skrawania i odchyłki masy”.

PN-87/B-01100 „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”.

  - Inne

- RMI z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401

- Wymagania   COBRTI   INSTAL   „Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   sieci

wodociągowych”

- WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Instrukcje  ITB:240/82  Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozją konstrukcji  betonowych i żelbetowych.

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych  –  Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.