SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST- 01.01 ROBOTY ZIEMNE

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OGÓLNA	4

  - Nazwa zamówienia	4

  - Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej	4

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	4

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe	5

    - Prace geodezyjne	5

    - Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym	5

    - Zabezpieczenie wykopów	5

  - Informacje o terenie budowy	5

- MATERIAŁY I WYROBY	5

  - Wymagania ogólne	6

  - Właściwości materiałów	6

  - Transport i składowanie materiałów i wyrobów	6

- SPRZĘT I MASZYNY	6

  - Ogólne wymagania	6

  - Sprzęt do wykonania robót	6

- ŚRODKI TRANSPORTU	6

  - Ogólne wymagania	6

  - Środki transportu do wykonania robót	6

    - Transport humusu	6

    - Transport mas ziemnych	6

- WYKONANIE ROBÓT	6

  - Ogólne wymagania	6

    - Zasady prowadzenia robót ziemnych	6-7

    - Zagrożenia w trakcie robót	7

    - Zdjęcie warstwy humusu	7

    - Wykopy	7-8

    - Zabezpieczenia ścian wykopów	8

    - Podsypka pod rurociągi	8

    - Obsypka rurociągów	8-9

    - Zasypanie wykopów	9

    - Nadmiar gruntu	9

    - Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym	9-10

    - Odwodnienie wykopów	10

      - Wymagania ogólne	10

      - Drenaż	10

      - Odwodnienie igłofiltrami	10-11

  - Wymagania szczegółowe	11

    - Wykopy	11

    - Zasypanie wykopów	11

- KONTROLA, BADANIA I ODBIORY	11

  - Kontrola jakości robót	11

    - Ogólne zasady	11

    - Tolerancje wymiarowe	11-12

    - Roboty ziemne	12

  - Kontrola jakości materiałów i wyrobów	12

  - Badania i pomiary	12

    - Ogólne zasady	12

    - Roboty ziemne	12-13

  - Działania związane z odbiorem robót	13

- PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT	13

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH	13

  - Wymagania ogólne	13

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	13

- ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH	13

  - Ustalenia ogólne	13

  - Ustalenia szczegółowe	13

    - Prace geodezyjne	13

    - Nadzór gestorów sieci	13

- DOKUMENTY ODNIESIENIA	13

  - Normy	13-14

  - Inne	14

1	CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zamówienia:

„Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - II”.

Numer referencyjny: JRP-ZS/RP/07/12/15”

  - Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- 00.00 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót dla zadania:

„Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - II”

Zakres zadania obejmuje:

Wykonanie podłączeń budynków nieruchomości do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. z udziałem dofinasowania z Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wykaz przyłączy do wykonania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Wymagania   Ogólne   należy   rozumieć   i   stosować   w   powiązaniu   ze   Specyfikacjami

Technicznymi (ST):

ST- 01.01. Roboty ziemne

ST- 02.02. Kanalizacja

Specyfikację  Techniczną,  jako  część  Dokumentów  Przetargowych,  należy  odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt.1.3.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Łączny zakres robót do wykonania:

- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej 			-		337 szt.

o łącznej długość 							-	       3951,29  mb

z rur:

-	 PVC-U ø 160 x 4,7 mm SN8, kielichowych, ze ścianką litą, łączonych na uszczelki, zgodnie z instrukcją producenta, , wg PN-EN 1401:1999 		-	       2899,43 mb

-	kamionkowych kielichowych glazurowanych DN 150, 35 kN/m, system F/N 
z uszczelką gumową, zgodne z normą PN-EN 295			-	         910,59  mb

-	PE100-RC ø160mm SDR17 zgodne z normą PN-EN 13244-2-	          141,27 mb

- wykonanie studni rewizyjnych DN min 400 mm 		-		367 szt.

c)	adaptacja istniejących zbiorników bezodpływowych na studnie rewizyjne –    89 szt

d)	inwentaryzacja powykonawcza dla 				-	 337 podłączeń

Przedsięwzięciem objęte zostaną te podłączenia, dla których zostanie podpisana umowa pomiędzy ZGWK i Beneficjentem Końcowym, ustalająca wzajemne zobowiązania organizacyjne 
i finansowe, związane z realizacja przedsięwzięcia, polegającego na podłączeniu budynków nieruchomości do zbiorczego systemy kanalizacyjnego.

Uwaga:

W trakcie wykonywania robót może zajść zmiana przebiegu trasy przykanalika kanalizacji sanitarnej i jego parametrów technicznych (np.materiału, długości).

Wszystkie odstępstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogą być dokonane 
w uzgodnieniu z ZGWK.

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

    - Prace geodezyjne

Wymagania określa ST-00.00.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy :

- zapoznać  się  z  planem  sytuacyjnym i  naniesionymi  na  nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej,

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów wykopów, położenia ich osi geometrycznych i głębokości wykopów.

Uwaga:

Beneficjent Końcowy jest zobowiązany do przygotowania terenu w celu prowadzenia prac przez Wykonawcę poprzez m.in. usunięcie utwardzenia terenu (typu np.kostka brukowa, asfalt, płyty itp.) lub nasadzeń zieleni

    - Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

Nie wyklucza się występowania w terenie niezainwentaryzowanego uzbrojenia.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych elementów uzbrojenia podziemnego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania wykopów kontrolnych w celu określenia posadowienia przewodu kolizyjnego,

- zabezpieczenia istniejącego drzewostanu.

W miejscach skrzyżowań z przyłączem wodociągowym, gazowym i telekomunikacją należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociągi  i kable w trakcie wykonywania robót podwiesić do konstrukcji zabezpieczającej. W miejscach kolizji roboty ziemne wykonywać ręcznie. W przypadkach zbliżeń równoległych  i prostopadłych z innym uzbrojeniem przekraczających dopuszczalne wielkości stosować rury ochronne lub inne zabezpieczenia przewidziane właściwymi przepisami.

Wszelkie roboty w rejonie kolizji, w których zbliżenia przekraczają dopuszczalne wielkości wykonywać pod nadzorem służb technicznych jednostek eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie. Nie dopuszcza się pracy sprzętu mechanicznego w sąsiedztwie słupów energetycznych i innych budowli związanych z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidującym z przykanalikiem kanalizacji sanitarnej.

W przypadku przerwania istniejących instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi zainteresowane strony oraz własnym kosztem i staraniem naprawi uszkodzenia, w ramach zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług, z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione.

    - Zabezpieczenie wykopów

Wykopy pod przewody kanalizacyjne powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami norm PN-8-10736/99 oraz PN-EN1610/2002.Wykopy z uwagi na głębokość ułożenia muszą być bezwzględnie obudowane szalunkiem pełnym obustronnym.

  - Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie zawiera ST-00.00 Wymagania ogólne.

- MATERIAŁY I WYROBY

  - Wymagania ogólne

Wymagania ogólne określa ST-00.00.

  - Właściwości materiałów

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg normy PN-87/B-01100.

  - Transport i składowanie materiałów i wyrobów

Wymagania ogólne zawiera ST- 00.00.

- SPRZĘT I MASZYNY

  - Ogólne wymagania

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST-00.00.

  - Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca   przystępujący   do   wykonania   robót   powinien   wykazać   się  możliwością korzystania z następującego sprzętu:

    - do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki itp.

    - do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, zgarniarki itp.

    - do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki

    - do zagęszczania gruntu: walce, ubijaki, płyty wibracyjne

    - do  odwadniania  i  zabezpieczania  ścian  wykopów:  pompy,  igłofiltry,  szalunki systemowe i tradycyjne, grodzice stalowe, ścianki szczelne itp.

    - konstrukcje podwieszeń elementów uzbrojenia podziemnego (rurociągów, kabli)

    - zgrzewarki do rur PE

- ŚRODKI TRANSPORTU

  - Ogólne wymagania

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST- 00.00.

  - Środki transportu do wykonania robót

    - Transport humusu

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

    - Transport mas ziemnych

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania  i  załadunku  oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne wymagania

    - Zasady prowadzenia robót ziemnych

W trakcie robót ziemnych należy stosować się do postanowień norm PN-B-10736 i PN/92-B- 1035 oraz w zakresie ochrony podłoża gruntowego do postanowień norm PN/81-B-03020 
i PN-B-06050 Przy wjeździe na posesję w miarę rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wys. 1,10 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi.

Podczas wykonywania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

bezpieczną odległość  (w  pionie i w poziomie) od przewodów ciepłowniczych, gazowych, kanalizacyjnych,  kabli  energetycznych,   telefonicznych   itp.   W   przypadku   natrafienia na urządzenia nieoznaczone wcześniej, nie zinwentaryzowane  bądź  niewypał,  należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić odpowiednie służby 
i instytucje.

Na głębokościach i w miejscach, w których plan sytuacyjny wskazuje przebieg innego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od powyższego w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu.

Należy instalować bezpieczne zejścia do wykopów – wejście po drabinie do wykopu powinno

być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m w rozstawie nieprzekraczającym 20,0 m.

    - Zagrożenia w trakcie robót

W trakcie realizacji zadania należy zwrócić szczególna uwagę na:

- prowadzenie   prac  w  wykopach,  ze  względu   na  możliwość  osunięcia  się  źle zabezpieczonej krawędzi wykopu,

- prowadzenie  prac  przy wjeździe na posesję ze  względu  na  uciążliwości 
i niebezpieczeństwo związane z ruchem właścicieli nieruchomości.

    - Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy odtwarzaniu trawników, rekultywacji itp. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni pasa robót ziemnych. Grubość zdejmowanej warstwy humusu zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.

    - Wykopy

Podczas prowadzenia wykopów należy prowadzić segregację ziemi. Grunty piaszczyste (piaski drobne i średnie) należy składować na odkład lub na tymczasowym składowisku, będą one służyć do zasypywania wykopów.

Dla  potrzeb  budowy  przewodów  należy  stosować  wykopy  ciągłe  –  wąskoprzestrzenne,
 o  ścianach pionowych umocnionych i rozpartych. Odspajanie gruntu w wykopie może być

wykonywane ręcznie lub  mechanicznie.  Odkład  urobku  powinien  być  dokonany  tylko po jednej stronie wykopu w odległości, co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. W czasie wykonywania robót należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia. Roboty można wykonywać mechanicznie do głęb. około 20 cm powyżej dna wykopu, pozostałą część należy wykonać ręcznie i powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i posadowieniem obiektów.

Ręczne wykopy wymagane są też w przypadku zbliżania się do istniejącego uzbrojenia terenu 
i w tym przypadku wykop należy wykonywać pod nadzorem. Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej wszelkie opłaty za składowanie gruntu, odpadów, śmieci i odpadów niebezpiecznych.

    - Zabezpieczenia ścian wykopów

Na terenach posesji, niezależnie od rodzaju gruntu, wykopy o ścianach pionowych powinny być zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za pomocą obudowy. Zachować szczególną staranność rozparcia ścian wykopu (poprzez zastosowanie wyprasek) zwłaszcza w pobliżu budynków.

Elementy obudowy ścian wykopów wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Należy przestrzegać usytuowania koparki 
w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu. Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać. Umocnienie ścian wykopów musi być zgodne z wymaganiami RMI 
z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Umocnienie wykonać za pomocą szalunku zblokowanego, wyprasek stalowych zakładanych poziomo.

    - Podsypka pod rurociągi

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610. Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. W celu zwiększenia nośności podsypkę należy zagęścić. Powierzchnia podsypki powinna zapewniać swobodny odpływ wody oraz być ciągła i gładka. Zaleca się, aby górna warstwa podłoża o grub. 0,03-0,05 m pozostała niezagęszczona, co umożliwi osiadanie rury.

    - Obsypka rurociągów

Użyty materiał i sposób wykonania nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiałem zasypu 
w obrębie tej strefy powinien być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni,  mineralny,  sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał ten powinien mieć właściwości materiału na podsypkę i  należy go uzyskać poprzez przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub poprzez wymianę tego gruntu na piasek. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999.

Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu umocnienia wykopu należy zachować następujący sposób ich wykonania:

  - obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym  demontażem umocnienia ścian przydennej części wykopu

  - zagęszczenie warstwy obsypki  należy wykonać po  demontażu  pasa umocnienia

ścian wykopu w jej obrębie

  - po  zagęszczeniu  pierwszej  warstwy  ułożyć  kolejną,  zdemontować  umocnienie

ścian wykopu w jej obrębie, zagęścić itd.

Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka.

Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inspektora nadzoru i po pomyślnej wstępnej próbie szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym i dokładnie ubić, do uzyskania współczynnika zagęszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

Obsypkę rurociągów wykonać z dowiezionego piasku.

    - Zasypanie wykopów

Grubość pojedynczej warstwy zagęszczanej jest uzależniona od rodzaju używanego sprzętu do zagęszczenia. Wykonawca sam dobiera sprzęt i jest całkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robót w celu prawidłowego zagęszczenia gruntu.

W  trakcie  robót  ziemnych   należy  dokonywać  stałej   kontroli  wskaźnika   zagęszczenia

poszczególnych warstw. Grunt winien zostać zbadany wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu.

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy jest niewystarczające, Wykonawca

winien po spulchnieniu warstwy doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.

Wykop zasypywać warstwami wg normy PN-S-02205:1998 każdą warstwę zagęszczając mechanicznie z polewaniem wodą do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is:

- pod jezdnią Is=1,00

- pod zieleńcem Is=0,97

Zasypanie wykopów liniowych

Do zasypania wykopów można przystąpić po zabezpieczeniu wszystkich złączy. Wykop należy zasypać gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia się w gruntach piaszczystych przewarstwień gruntów spoistych, grunty te należy wymienić na piaszczyste. Mechaniczne zagęszczanie  gruntu można rozpocząć, gdy nad wierzchem rury znajduje się min. 0,30 m obsypki. Wykop należy zasypać piaskiem średnioziarnistym, który spełnia warunki zawarte 
w normach technicznych. Dopuszcza się zasypkę wykopów gruntem rodzimym z wykopów 
w przypadku, gdy grunty te odpowiadają wymaganiom umożliwiającym zagęszczenie gruntu.

    - Nadmiar gruntu

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania wykopów powinien być wywieziony przez Wykonawcę na wysypisko. Wywóz urobku obejmuje załadunek, transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku i rozładunek. W przypadku korzystania z dróg publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał.

    - Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny być podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

W  miejscach  skrzyżowań z  istniejącym  uzbrojeniem  wykopy  należy  wykonywać  ręcznie

z zachowaniem szczególnej ostrożności. Istniejące przewody przechodzące przez wykop należy zabezpieczyć deskami podwieszonymi za pomocą łańcuchów do belki drewnianej ułożonej nad  istniejącym uzbrojeniem na wierzchu wykopu. Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczyć rurami ochronnymi dzielonymi.

W przypadku zbliżenia się lub skrzyżowania z liniami energetycznymi napowietrznymi roboty ziemne i montażowe należy wykonywać ręcznie lub ustalić z Zakładem Energetycznym czasookresy wyłączenia linii z pod napięcia. W rejon istniejących drzew nie należy wprowadzać sprzętu mechanicznego, wykopy prowadzić ręcznie.

    - Odwodnienie wykopów

      - Wymagania ogólne

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty należy ująć w cenie za wykonanie wykopów.

Technologia wykonania  wykopu  musi umożliwiać jego  prawidłowe odwodnienie  w  całym

okresie trwania robót ziemnych.

Po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem wykopów Wykonawca musi zadbać o to, aby nie doszło do niepożądanego odpływu lub obniżenia poziomu wód gruntowych. Pompowanie wody winno obejmować okresy całodobowe, ze względu na szkodliwe działanie wahań  zwierciadła  wody  gruntowej  na  strukturę  gruntu,  ściany  wykopu  i  zwiększoną wilgotność.

Czas pompowania wody należy przyjąć w zależności od czasu realizacji odwadnianego odcinka robót.

Zakres robót odwodnieniowych należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót.

      - Drenaż

W wypadku występowania wody gruntowej, możliwej do usunięcia przy pomocy poziomego układu drenażowego, układ drenażowy należy zlokalizować w szerokości strefy kanałowej.

W dnie wykopu, należy ułożyć przewód drenujący z rur PE lub PVC ø 100 mm w warstwie filtracyjnej grub. 20 cm ze żwiru lub tłucznia kamiennego. Rurę drenarską należy podłączyć do  studzienki  zbiorczej  z  kręgów  betonowych  min.  Ø  0,50  m  i  wysokości  min.  0,50  m osadzonej w przegłębianym wykopie.

Odprowadzenie wód z odwodnienia wykonać przy zastosowaniu zbiornika przepływowego 
V > 0,5 m3 z osadnikiem, do wcześniej wykonanego odcinka kanalizacji.

      - Odwodnienie  igłofiltrami

Urządzenia odwadniające powinny być wykonane przed przystąpieniem do robót ziemnych, powinny być kontrolowane i konserwowane przez czas trwania robót.

Igłofiltry:

- średnica filtra i rury nadfiltrowej 32 mm

- długość filtru 0,34 m

Odwodnienie wykopów ciągłych igłofiltrami zakładanymi wzdłuż wykopu, po obu stronach, w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu, na głębokość ≤ 1,0 ÷ 1,20 m poniżej dna wykopu 
z obsypką filtracyjną z uwagi na możliwość przewarstwień słabo przepuszczalnych.

Należy zapewnić urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu odwodnienia, pompę rezerwową oraz dwa niezależne źródła zasilania w energię.

Odwodnienia depresyjne wymagają stałego, ciągłego nadzoru.

Pompowanie wody

Do instalacji igłofiltrowych stosować agregaty pompowo-próżniowe o gwarantowanej wysokości ssania ≥ 8,5 ÷ 9,0 m, napęd agregatów elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.

Dla  zapewnienia  ciągłości  odwadniania  należy  zapewnić  rezerwowy  kierunek  zasilania,

włączany automatycznie przy braku podstawowego.

Każde odwodnienie depresyjne uruchomić pompowaniem otwierającym (stopniowe zwiększanie podciśnienia, co 0,01 MPa wg  wskazań wakuometru na przewodzie ssącym pompy, przez regulację zaworem dławiącym na tłoczeniu, ciśnienie zwiększa się w odstępach czasu pozwalających na ustanie piaszczenia przeciętnie, co 15 ÷ 30 minut w łącznym czasie około 3 godzin).

Pompowanie wody eksploatacyjne całodobowe.

Wszystkie pompy samozasysające winny mieć wakuometry na ssaniu.

  - Wymagania  szczegółowe

    - Wykopy

Wykop o ścianach pionowych umocnionych do wykonania rurociągów, w tym:

    - wykop mechaniczny z załadunkiem gruntu na środki transportowe lub na odkład wzdłuż linii wykopu

    - wykop ręczny (w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w strefie przydennej), załadunek gruntu na środki transportowe

    - umocnienie ścian wykopu Wywóz gruntu:

    - grunt przewidziany do zasypania wykopów odłożyć wzdłuż wykopów lub wywieźć na tymczasowe składowisko, następnie ponownie załadować i przetransportować w miejsce robót, czyli do zasypki wykopów

    - nadmiar gruntu wywieźć na składowisko stałe

Zabezpieczenie kolizyjnych kabli, rurociągów i kanałów w trakcie wykonywania robót ziemnych

    - Zasypanie wykopów

Na zasypanie  wykopów składa się:

−	podsypka piaskowa,

−	obsypka piaskiem 30 cm nad rurę wraz z zagęszczeniem

−	zasypanie wykopu  wraz z zagęszczeniem od wys.  30  cm ponad  wierzchem rury do poziomu terenu:

      - piaskiem w miejscach wymiany gruntu

      - gruntem dowiezionym z tymczasowego odkładu

      - gruntem z odkładu wzdłuż wykopu

.

- KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

  - Kontrola jakości robót

    - Ogólne zasady

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  zawarte  są  w  ST-  00.00.  Kontrola  robót  zgodnie z PN-B-10736:1999   Roboty  ziemne.   Wykopy   otwarte   dla   przewodów   wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

    - Tolerancje wymiarowe

    - szerokość dna wykopu nie może różnić się od projektowanej o więcej niż 0 ± 5 cm

    - spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar  niwelatorem  rzędnych wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż - 3 cm lub + 1 cm

    - wskaźnik  zagęszczenia  zasypki  wykopów  określony  w  trzech  miejscach  na długości 100 m musi być zgodny z wymogami niniejszej ST

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać:

    - ±3 cm dla gruntów zwięzłych

    - .± 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia

    - Roboty ziemne

Sprawdzenie polega na  kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST oraz planem sytuacyjnym. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

    - sprawdzenie wytyczenia osi przewodu

    - zapewnienie stateczności ścian wykopów

    - sprawdzenie jakości umocnienia

    - odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu

    - dokładność wykonania wykopów

    - sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie

    - zagęszczenie zasypanego wykopu

  - Kontrola jakości materiałów i wyrobów

Ogólne zasady kontroli jakości materiałów i wyrobów zawarte są w ST- 00.00.

  - Badania i pomiary

    - Ogólne zasady

Ogólne zasady badań i pomiarów zawarte są w ST- 00.00.

    - Roboty ziemne

Zakres badań i pomiarów:

- pomiar szerokości dna

- pomiar spadku podłużnego dna – pomiar rzędnych niwelatorem

- badanie  zagęszczenia  gruntu: wskaźnik  zagęszczenia  określać dla  każdej ułożonej warstwy

- badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem  wodą  z  opadów  atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopu

- badania  podłoża  naturalnego  przeprowadza  się dla  stwierdzenia  czy  grunt  podłoża stanowi  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  ma  naturalną  wilgotność,  nie  został

podebrany  i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480

- badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się  przez  oględziny  zewnętrzne 
i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to  obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

- badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu

- badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego, wilgotności zagęszczonego gruntu.

  - Działania związane z odbiorem robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00.00 Wymagania ogólne. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi jakość wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu.

- PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Nie występują.

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST- 00.00.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- jakość wykonanych robót ziemnych (wykopu, obudowy, zabezpieczenia  przed zalaniem wodą, ilość przemieszczania i transportu gruntu z wykopu, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia)

- warstwy zasypowe z zagęszczeniem

- odwodnienie wykopów

- ROZLICZENIE PRAC  TOWARZYSZĄCYCH

  - Ustalenia ogólne

Ustalenia ogólne zawarte są w ST-00.00 Wymagania ogólne.

  - Ustalenia szczegółowe

    - Prace geodezyjne

Koszty  związane  ze   spełnieniem   wymagania   opisanego   w  p.1.4.1   (Prace  geodezyjne) Wykonawca uwzględni w wartości ryczałtowej przyjętej w dokumentach Umowy.

    - Nadzór gestorów sieci

Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p.1.4.2 (Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym) należy ująć w wartości ryczałtowej przyjętej w dokumentach Umowy.

- DOKUMENTY  ODNIESIENIA

Podstawą do wykonania robót są plany sytuacyjne zamieszczona w SIWZ.

  - Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-62/8836-01   Roboty  ziemne.   Wykopy   tunelowe   dla   przewodów   wodociągowych  
 i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

  - Inne

- Warunki   Techniczne   Wykonania   i   Odbioru   Robót   Budowlano-Montażowych   (np. wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)