[image: image1.jpg]ZAKLAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJINE]

w Tomaszowie Mazowieckim Spétka z 0.0.




[image: image37.emf][image: image38.emf]
Projekt  pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowany przez Unię Europejską,

przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii 
Telefony



Centrala/Fax
                                                               (44) – 724 22 92

Jednostka Realizująca Projekt                                                             (44) – 724 22 92 wew.102, 103, 104,105,108

e mail:  jrp@zgwk.pl 

www.zgwk.pl
Kontrakt nr VII „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie nr 1.3.1b”

Tomaszów Maz. 27.12.2012

Nr referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/1

Do wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w niniejszym

postępowaniu
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b””
Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 za zm.) przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytania – zestaw nr I:

[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
[image: image7.emf]
[image: image8.emf]
[image: image9.emf]
[image: image10.emf]
[image: image11.emf]
[image: image12.emf]
[image: image13.emf]
[image: image14.emf]
[image: image15.emf]
[image: image16.emf]
[image: image17.emf]
[image: image18.emf]
[image: image19.emf]
[image: image20.emf]
[image: image21.emf]
[image: image22.emf]
[image: image23.emf]
[image: image24.emf]
[image: image25.emf]
[image: image26.emf]
[image: image27.emf]
[image: image28.emf]
[image: image29.emf]
[image: image30.emf]
[image: image31.emf]
[image: image32.emf]
[image: image33.emf]
[image: image34.emf]
[image: image35.emf]
[image: image36.emf]
Odpowiedzi na pytania:
Ad.1) Zamawiający  wyjaśnia i doprecyzowuje, że pod pojęciem „pracy w warunkach obciążenia eksploatacyjnego” należy rozumieć pracę oczyszczalni ścieków, w tym pracę obiektów  zadania nr 1.2, 1.2, 1.3.1a i 1.3.1b., zgodnie z wymogami PFU, w każdym dniu kalendarzowym z 365 dni roku.
Ad.2) Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy Kontraktu.
Ad.3) Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy Kontraktu.
Ad.4) Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy Kontraktu.
Ad.5) Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika do oferty – punkt 20.
Ad.6) Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU Część III A 1.3.1b, pkt. 1.4.7. dodając po akapicie „ – instalacje suszenia osadów wyposażyć w system zintegrowanego czyszczenia/ zmywania podłogi  suszarni  ( okresowo ),  następujący tekst:

„Zamawiający dopuszcza inny sposób zapewnienia bezpieczeństwa systemu kompletnej instalacji suszenia osadu, przed pożarem lub wybuchem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz Dyrektywami UE.”
Ad.7) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w zestawie pytań ( zebranie Wykonawców 5.12.2012 r.) – pytanie nr 11. Odpowiedź została opublikowana na stronie internetowej w dniu 18.12.2012 r.
Ad.8 Zamawiający nie posiada takich danych.
Ad.9) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w zestawie pytań ( zebranie Wykonawców 5.12.2012 r.) – pytanie nr 15. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu 18.12.2012 r.
Ad.10) Zamawiający podtrzymuje zapis w tabeli załącznika nr 11 do IDW.
Ad.11) PFU Część III A 1.3.1 b nie posiada punktu 2.3.11. Zamawiający traktuje ten zapis jako pomyłkę pisarska i przyjmuję, ż e chodzi o zapis PFU Część III A 1.3.1a.

a) Nie.

b) Zamawiający przyjmuje, że będą to standardowe naczepy samochodów ciężarowych i nie będą posiadać systemu rozprowadzania materiałów sypkich.

c) Stanowisko Big-Bag ma być odrębnym stanowiskiem,  minimum  2 szt.

d) Zamawiający w PFU Część III A 1.3.1 b nie zawarł wymogu ważenia osadu w sposób ciągły.
Ad.12) PFU Część III A 1.3.1 b nie posiada punktu 2.3.9.2.1. Zamawiający traktuje ten zapis jako pomyłkę pisarska i przyjmuję, ż e chodzi o zapis PFU Część III A 1.3.1a. Zamawiający podtrzymuje zapis powyższego punktu. Zgodnie z zapisami PFU wchodzi to w zakres prac  Wykonawcy. Wyniknie to z wykonywanego przez Wykonawcę projektu.
Ad.13) PFU Część III A 1.3.1 b nie posiada punktu 2.3.10. Zamawiający traktuje ten zapis jako pomyłkę pisarska i przyjmuję, ż e chodzi o zapis PFU Część III A 1.3.1a. Zamawiający podtrzymuje zapis powyższego punktu.
Ad.14) PFU Część III A 1.3.1 b nie posiada punktu 2.3.7. Zamawiający traktuje ten zapis jako pomyłkę pisarska i przyjmuję, ż e chodzi o zapis PFU Część III A 1.3.1a. Zamawiający doprecyzowuje zapisy:

- higienizacji podlega tylko osad kierowany do naczepy/kontenera.

- dostawa kontenera/naczepy  nie wchodzi w zakres dostawy. Dobranie „typu urządzenia” zgodnie z zapisami PFU wchodzi to w zakres prac  Wykonawcy.
Ad.15) PFU Część III A 1.3.1 b nie posiada punktu 2.3.9.2.1. Zamawiający traktuje ten zapis jako pomyłkę pisarska i przyjmuję, ż e chodzi o zapis PFU Część III A 1.3.1a. Jednakże  punkt  2.3.9.2.1. dotyczy silosu osadu odwodnionego. Zamawiający po raz drugi przyjmuje, że pytanie dotyczy OB.114. – Zbiornika pośredniego osadów punkt 2.2.19 PFU.

 Zamawiający podtrzymuje zapis powyższego punktu. Zgodnie z zapisami PFU wchodzi to w zakres prac  Wykonawcy. Wyniknie to z wykonywanego przez Wykonawcę projektu.

Ad.16) PFU Część III A 1.3.1 b nie posiada punktu 2.3.6. Zamawiający traktuje ten zapis jako pomyłkę pisarska i przyjmuję, ż e chodzi o zapis PFU Część III A 1.3.1a.

a)  Zgodnie z zapisem punktu   2.3.6. są przewidziane dwie instalacje: wody technologicznej i wody miejskiej. Będą one zasilać w media wszystkie obiekty znajdujące się   w  byłym budynku spalarni i bunkrze na śmieci, wymienione w punkcie 2.3.2 „Adaptacja budynku spalarni oraz bunkra na śmieci  OB.21 B”

b)  Stacja hydroforowa  ma być pobudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

c) Zakres prac  punktu   2.3.6 oraz  punktu 2.6.5 „Przyłącze –sieć gazu ziemnego” oraz zapisami pytania  ppkt. „c” dotyczącymi „stacji redukcyjnej gazu i rozdzielni gazu”   wchodzi do zadań  prac  Wykonawcy zgodnie z zapisami PFU. Stacja redukcyjna gazu i rozdzielnia gazu ma być pobudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
Ad.17) Zamawiający dopuszcza stosowanie innego sposobu oczyszczania powietrza po suszarni, pod warunkiem dotrzymania parametrów gazów odlotowych zgodnych z obowiązującym prawem.
Ad.18) Zgodnie z zapisami PFU III A1 1.3.1b Część opisowa – „Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej instalacji suszenia nieprzefermentowanego osadu” w zakres oferty wchodzi cały system awaryjnego zasilania olejem opałowym
Ad.19) Zamawiający zastępuje treść punktu 1.4.8. „Powietrze wylotowe z instalacji suszenia osadu” ,  następującym  tekstem:

„Powietrze wylotowe z instalacji suszenia osadu musi być usunięte w odpowiednim 
procesie dezodoryzacji  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego  oraz Dyrektywami UE.”
Ad.20) Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 19. Ponadto zgodnie z zapisami  PFU III A1 1.3.1b Część opisowa – „Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej instalacji suszenia nieprzefermentowanego osadu” w zakres oferty wchodzi dostawa, montaż i podłączenie do systemu analizatorów.
Ad.21) Zamawiający  wyjaśnia, że właściwymi wielkościami dotyczącymi zatrzymywania i oczyszczania piasku  są wielkości podane w PFU III A2 Część opisowa – WWIORB w rozdz. 1.2.24 WS_WWIORB_1.24  Wymagania dla prób i gwarancji procesowych.
Ad.22)  Zamawiający  wyjaśnia, że właściwymi wielkościami dotyczącymi zatrzymywania i odwadniania skratek   są wielkości podane w PFU III A2 Część opisowa – WWIORB w rozdz. 1.2.24 WS_WWIORB_1.24  Wymagania dla prób i gwarancji procesowych. Podtrzymuje zapis dotyczący stopnia odwodnienia skratek: min. 50 % s.m.
Ad.23) Zamawiający nie dopuszcza zastosowania żurawi przestawnych lub wciągnika przestawnego.
Ad.24) Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący wykonania 4 nowych żelbetowych zbiorników. Kubatura wyniknie z przyjętych obliczeń zgodnie z zapisami PFU zadania 1.3.1a rozdział 2.2.17. 
Ad.25) Zamawiający wyraża zgodę na sugestie wykonawcy przy spełnieniu wymogów PFU.
Ad.26) Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.27)  PFU Część III A 1.3.1 b nie posiada punktu 2.2.6.5.3. Zamawiający traktuje ten zapis jako pomyłkę pisarska i przyjmuję, ż e chodzi o zapis PFU Część III A 1.3.1a.

Zamawiający podtrzymuje zapisy  PFU III A2 Część opisowa – WWIORB w rozdz. 1.2.24 WS_WWIORB_1.24  Wymagania dla prób i gwarancji procesowych. Oraz rozdziału 1.2.24.11.

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 5 i 6.
Ad.28) Zamawiający nie posiada takich danych, do dnia dzisiejszego na oczyszczalni ścieków nie wystąpiły  znaczące przypadki występowania inhibitorów  w ściekach dopływających do oczyszczalni. Jednocześnie  zamawiający uzupełnia zapis PFU zadania 1.3.1a rozdział 2.2.17 punkt 2.2.17.1 „Wymagania technologiczne”  o następującą treść:


Podczas weryfikacji danych przyjętych do obliczeń jak i samych obliczeń należy uwzględnić występowanie inhibitorów w ściekach. Należy przyjąć, że nie będą one powodowały większego hamowania procesów biologicznych niż 25 %. Hamowanie to musi być mierzone zgodnie z normą EN ISO 8192.

Ad.29) Zamawiający podtrzymuje zapisy  rozdziału 4 Warunków szczególnych – Wzór gwarancji należytego wykonania kontraktu.
Ad.30) Zamawiający  wyjaśnia i doprecyzowuje, co następuje:

1. Zgodnie z zapisem w  PFU - część opisowa III A2 WWIORB, rozdz. 1.2.24 "Wymagania dla prób i gwarancji procesowych"  zgodnie z pkt. 1.2.24.5.1. "Próby w okresie zgłaszania wad i rękojmi" oraz z zapisem w PFU - część  IIIA 1.3.1b pkt. 1.2.24.21  "Gwarancje procesowe suszarni osadów - opis ogólny" ilość prób gwarancji procesowych nie będzie większa niż dwie w roku.

2. Zgodnie z zapisem PFU - część opisowa III A2 WWIORB, pkt. 1.2.24.5.1. "Próby w okresie zgłaszania wad i rękojmi" oraz z zapisem w PFU - część  IIIA 1.3.1b pkt. 1.2.24.21  "Gwarancje procesowe suszarni osadów - opis ogólny", cyt.:

„Celem prób w okresie zgłaszania wad i okresie rękojmi jest sprawdzenie osiągnięcie wymagań określonych w dokumentach przetargowych  tj. wszystkich Gwarancji zawartych w Wykazie Gwarancji.”

3. Zapis  PFU - część opisowa III A2 WWIORB, rozdz. 1.2.24 "Wymagania dla prób i gwarancji procesowych", pkt. 1.2.24.5.1. "Próby w okresie zgłaszania wad i rękojmi", cyt.:

„O terminie przeprowadzenia takich prób  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę  z wyprzedzeniem 14 dni. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w czasie i miejscu wyznaczonym, wówczas Zmawiający może dokonać tych prób, które będą uznane za przeprowadzone  z udziałem Wykonawcy a Wykonawca uzna ich odczyty za wiarygodne.”

Zamawiający doprecyzowuje i dopisuje następujące zdanie:

Wykonawcy zostanie przedstawiony  wykaz prób, jakie zamawiający będzie przeprowadzał.
Ad.31) Zamawiający nie dopuszcza pełnienia funkcji eksperta 3 i eksperta 4 przez jedną osobę.
Ad.32) W tym zakresie Zamawiający dopuszcza posiadanie ważnych uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, które odpowiadają uprawnieniom budowlanym (wskazanym dla poszczególnych ekspertów), wydanym na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Ad.33 i 34) Na dzień dzisiejszy Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert ustalony na dzień 15.01.2013 r.
Proszę niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania niniejszego pisma na numer faksu 
+48 44 724 22 92.

PAGE  
2
NIP: 773-21-71-153  REGON: 590761733

KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w  Łodzi XX Wydział KRS

konto: PKO S.A. I O/Tomaszów Mazowiecki 86 1240 3145 1111 0000 2786 0214
Kapitał zakładowy 58.914.000 zł 

