[image: image1.jpg]ZAKLAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJINE]

w Tomaszowie Mazowieckim Spétka z 0.0.




[image: image52.emf][image: image53.emf]
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest dla potrzeb  projektu pn. 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Tomaszów Maz. 11.12.2012
L.dz. JRP/AM/……../……../2012
Nr referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/1
Do wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w niniejszym

postępowaniu
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b””
Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 za zm.) przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
[image: image7.emf]
[image: image8.emf]
[image: image9.emf]
[image: image10.emf]
[image: image11.emf]
[image: image12.emf]
[image: image13.emf]
[image: image14.emf]
[image: image15.emf]
[image: image16.emf]
[image: image17.emf]
[image: image18.emf]
[image: image19.emf]
[image: image20.emf]
[image: image21.emf]
[image: image22.emf]
[image: image23.emf]
[image: image24.emf]
[image: image25.emf]
[image: image26.emf]
[image: image27.emf]
[image: image28.emf]
[image: image29.emf]
[image: image30.emf]
[image: image31.emf]
[image: image32.emf]
[image: image33.emf]
[image: image34.emf]
[image: image35.emf]
[image: image36.emf]
[image: image37.emf]
[image: image38.emf]
[image: image39.emf]
[image: image40.emf]
[image: image41.emf]
[image: image42.emf]
[image: image43.emf]
[image: image44.emf]
[image: image45.emf]
[image: image46.emf]
[image: image47.emf]
[image: image48.emf]
[image: image49.emf]
[image: image50.emf]
[image: image51.emf]
Odpowiedzi na pytania:
Ad.1) Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy Kontraktu. 

Ad.2) Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy Kontraktu.
Ad.3) Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy Kontraktu.
Ad.4) Zamawiający w klauzuli 9.5 w przedostatnim akapicie dodaje tekst: „W sytuacji, 
w której strony skorzystają z tych postanowień, parametrami gwarantowanymi stają się parametry uzyskane w czasie prób akceptowane przez Zamawiającego.”
Ad.5) Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy Kontraktu.
Ad.6) Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy Kontraktu.
Ad.7) Zamawiający w klauzuli 11.1 zastępuje ostatnie zdanie w ostatnim akapicie zdaniem o treści „Po usunięciu wady przez Wykonawcę Inżynier poświadczy pisemnie usunięcie wady lub uszkodzenia.”
Ad.8) Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy Kontraktu.
Ad.9) Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy Kontraktu.
Ad.10) Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy Kontraktu.
Ad.11) Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy Kontraktu.
Ad.12) Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy Kontraktu.
Ad.13) Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy Kontraktu.
Ad.14) Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy Kontraktu.
Ad.15) Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy Kontraktu.
Ad.16) Zamawiający w klauzuli 4.1 zastępuje dotychczasową treść ppkt b) czwartego akapitu treścią „Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek przełączeń armatury odcinającej lub sterującej przewodów pracujących lub połączonych bezpośrednio z pracującymi przewodami bez uzgodnienia tego z Inżynierem i Zamawiającym”.

Ad.17) Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy Kontraktu.
Ad.18) Zamawiający wyjaśnia, że właściwymi wielkościami zagęszczania osadu wstępnego i nadmiernego są wielkości podane w PFU III A2 Część opisowa – WWIORB 
w rozdz. 1.2.24 WS_WWIORB_1.24  Wymagania dla prób i gwarancji procesowych.
Ad.19) Zamawiający  wyjaśnia, że właściwymi wielkościami odnośnie procesu usuwania piasku w piaskowniku  są wielkości podane w PFU III A2 Część opisowa – WWIORB 
w rozdz. 1.2.24 WS_WWIORB_1.24  Wymagania dla prób i gwarancji procesowych.
Ad.20) Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w rozdz. 2.3.5. PFU  z 2,5 na 5 kg polielektrolitu / t.s.m.  i informuje, że właściwymi wielkościami zużycia polielektrolitu podczas procesu zagęszczania mechanicznego osadu nadmiernego są wielkości podane w PFU III A2 Część opisowa – WWIORB w rozdz. 1.2.24 WS_WWIORB_1.24  Wymagania dla prób i gwarancji procesowych.
Ad.21) W rozdz. 2.2.17.4 „Wymagania w zakresie instalacje technologicznych przewidzianych do zainstalowania” w pkt. b „Komory nitryfikacji i denitryfikacji” znajduje się zapis, cyt.:

· „mieszadło ma być przystosowane do opuszczania po pojedynczej kwadratowej rurze 
o wymiarze 100 x 100 mm,

prowadnica powinna być całkowicie odizolowana od rury, po której jest opuszczane mieszadło, poprzez zastosowanie ślizgów wykonanych z tworzywa sztucznego.”
Z powyższych zapisów wynika, że zamawiający wymaga montażu żurawika. 
Ad.22) W rozdz. 2.2.17.4 „Wymagania w zakresie instalacje technologicznych przewidzianych do zainstalowania” w pkt. b „Komory nitryfikacji i denitryfikacji” znajduje się zapis, cyt.:

„Mieszała powinny zapewniać wymieszanie ścieków w reaktorze. W przypadku zastosowania reaktora cyrkulacyjnego, kiedy system napowietrzania pracuje z wydajnościami bliskimi max. mieszadła musza pokonać dodatkowe opory jakie generują unoszące się bąbelki powietrza.

W zależności od przyjętego docelowego rozwiązania technologicznego, schemat ustawienia mieszadeł i systemu napowietrzania  powinien zapewniać optymalne warunki dla ich pracy”,
w którym to jest zawarta odpowiedz na wyżej postawione pytanie.
Ad.23 a i b) W rozdz. 2.2.22. pkt. 2.2.22.1 „Wymagania technologiczne” znajduje się zapis,cyt.:

„Należy zaprojektować nową pompownię wody technologicznej zlokalizowaną  na załamaniu odpływu z osadników wtórnych.  Zakłada się dużą nierównomierność rozbiorów w sieci od minimalnych rzędu 10 m3/h i maksymalnych do 200 m3/h (z uwzględnieniem użycia hydrantów).  Pompownia winna zatem być wyposażona w minimum  dwie pompy 
o elastycznej charakterystyce i wydajności 100 m3/h. Dodatkowo elastyczność rozbiorów 
i stabilizację ciśnienia na sieci zapewnią zbiorniki hydroforowe. Pompy włączane kaskadowo (naprzemiennie) wraz ze wzrostem rozbioru.  Z uwagi na wymagane ciśnienie na linii ścieków budynku krat  rzędu 5 bar pompownia  winna zapewnić parametry spełniające taki wymóg.”

Zamawiający podtrzymuje zapis rozdz. 2.2.7. „Ob.106 A,B,C Zbiornik – pompownia tłuszczu z piaskownika” dotyczący, cyt.:

„Należy zaprojektować układ płuczący, wysokociśnieniowy (10 atm) całego rurociągu  wodą technologiczną w kierunku przeciwnym do tłoczenia tłuszczu z podaniem popłuczyn na początek piaskownika.” 

Z tych  zapisów jednoznacznie wynika odpowiedz na postawione pytania.
Ad.23 c) Zamawiający podtrzymuje zapis rozdz. 2.6.2. „Sieć wody technologicznej”, cyt.:

„Należy przewidzieć wewnętrzną instalacje hydrantów zasilanych wodą technologiczną  do celów technologicznych oraz p.poż.” 

Przepompownia wody technologicznej musi spełniać obowiązujące przepisy.

Druga część pytania dotycząca sieci wodociągowej na cele p.poż. nie dotyczy sieci wody technologicznej.
Ad.23 d) Zamawiający podtrzymuje zapis używania wody technologicznej do płukania urządzeń. Jeżeli  zgodnie z DTR urządzeń dobranych przez Wykonawcę będzie wymagana filtracja wody technologicznej, to należy ją zastosować. Czy to będzie centralne urządzenie do filtrowania wody, czy przy poszczególnych urządzeniach/obiektach zdecyduje Wykonawca na etapie projektu budowlanego.
Ad.24) Zgodnie z wymogami technologicznymi dotyczącymi dwustanowiskowej stacji zlewczej, rozdz. 2.2.1. cyt.:

„Zakładana przepustowość stacji to 6 ÷ 8 samochodów asenizacyjnych na godzinę.”

oraz z rozdz. 2.2.2.1. cyt.:

„Maksymalna objętość wozu asenizacyjnego V~25 m3.”
Zamawiający doprecyzowuje, że przepustowość dwustanowiskowej stacji zlewczej ma wynosić min. 40 m3/h dla każdego stanowiska.
Ad.25) Zamawiający dopuszcza pomost żelbetowy na wyposażeniu zagęszczacza grawitacyjnego ( rozdz.2.2.13.5.)  PFU. Wymagania dla żelbetonu, jak opisano w PFU, rozdz. 2.2. „Wymagania w stosunku do obiektów technologicznych projektowanych”, oraz w rozdz. 2.12.1. „Ogólne wymagania projektowe”
Ad.26) Zamawiający podtrzymuje zapis znajdujący się w rozdz. 2.2.2. PFU.
Ad.27) Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego przepływomierza na rurociągu głównym sprężonego powietrz  do piaskowników ( rozdz. 2.2.6.)  PFU.
Ad.28) Zamawiający podtrzymuje zapis znajdujący się w rozdz. 2.2.6.4. oraz  w rozdz. 2.2.9. PFU.
Ad.29) Zamawiający podtrzymuje zapis znajdujący się w rozdz. 2.2.17.4.6. PFU.
Ad.30) Wykonawca na etapie projektu budowlanego dobierze objętość cysterny wywożącej tłuszcz do utylizacji, a tym samym objętość zbiornika magazynowego.
Ad.31) Zamawiający podtrzymuje zapis znajdujący się w rozdz. 2.2.11. PFU.     Jednocześnie prostuje omyłkę pisarską i uzupełnia  rozdz. 2.2.10. „Osadniki wstępne radialne OB.107A; 107B”  o następujący  punkt:

2.2.10.10. Hermetyzacja i dezodoryzacja

Należy przewidzieć konstrukcje zapewniającą przykrycie komory wraz z instalacją odciągu powietrza złowonnego do instalacji dezodoryzacji dla osadników.

Przykrycie osadników:

Parametry: dostosowane do konstrukcji 

Materiał: laminat poliestrowo-szklanego, klasyfikowanego, jako nierozprzestrzeniający ognia zewnętrznego w rozumieniu normy PN/B-02872 wydanie czerwiec 1996 roku.

Materiał ram:
aluminium anodyzowane

Przewody: rury ze stali nierdzewnej .
Ad.32a) Wymogiem zamawiającego  ( rozdz. 2.2.16.8. – Instalacje elektryczne i AKPiA ) jest zaprojektowanie i wykonanie m.in. „aparatury pomiarowej”, czyli także prze Ad.32a pływomierza.
Ad.32b) Odpowiedz na to pytanie znajduje się w rozdz. 2.2. – „Wymagania w stosunku do obiektów   technologicznych projektowanych”, w szczególności w zapisie, że Wykonawca jeżeli uzna za niezbędne dla prawidłowej pracy instalacji dodatkowy obiekt  i umieści go 
w projekcie oraz uwzględni go w cenie ostatecznej, to zostanie on zaakceptowany przez zamawiającego.

Ad.33) Zamawiający podtrzymuje zapis znajdujący się w  PFU i przedstawiony graficznie na rys. 2T załącznika nr 12 , PFU III B – Część Informacyjna.
Ad.34) Zamawiający podtrzymuje zapis znajdujący się w  rozdz. 2.2.17.4 PFU.
Ad.35) Zamawiający podtrzymuje zapis znajdujący się w  rozdz. 2.3.13.4 PFU.
Ad.36) Zamawiający podtrzymuje zapis znajdujący się w  rozdz. 2.2.14. PFU.
Ad.37) Zamawiający podtrzymuje zapis znajdujący się w  rozdz. 2.3.13.4. PFU.
Ad.38) Zamawiający podtrzymuje zapis znajdujący się w  rozdz. 2.2.19.  PFU.
Ad.39) Zakres prac do wykonania w Ob.3. „Pompownia wód drenażowych”  jest podany 
w rozdz. 2.4.1. Obecnie pracujące pompy pochodzą z początku lat 80 ubiegłego wieku ( PFU, rozdz. 1.4.4. – Opis stanu istniejącego obiektów ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków ul. Henrykowska ) i nie są obecnie produkowane. Szczegółowy opis wydajności istniejących pomp jest podany w załącznika nr 12 , PFU III B – Część Informacyjna.
Ad.40) Zamawiający podtrzymuje zapisy znajdujące się w  PFU dotyczące opisu urządzeń. Jednocześnie przypomina  zapis z rozdz. 1.3.1 PFU – Wstęp, cyt.: 

„Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń, rur, armatury oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych oraz materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, jak zawarte w dokumentacji PFU. Wszędzie tam gdzie podano konkretne parametry jakościowe, technologiczne itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem nie gorsze lub równoważne.”
Proszę niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania niniejszego pisma na numer faksu 
+48 44 724 22 92.

PAGE  
2
NIP: 773-21-71-153  REGON: 590761733

KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w  Łodzi XX Wydział KRS

konto: PKO S.A. I O/Tomaszów Mazowiecki 86 1240 3145 1111 0000 2786 0214
Kapitał zakładowy 56.008.000 zł 

